2022-09-08 07:15 | 1 | 21.6 | 37.7 | 26.4 | 37.5 | 33.6 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 07:16 | 1 | 22 | 37.7 | 25.7 | 37.5 | 33.7 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 07:16 | 1 | 22.2 | 37.7 | 25.1 | 37.5 | 33.8 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 07:16 | 1 | 22.4 | 37.7 | 24.5 | 37.5 | 33.9 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 07:16 | 1 | 22.7 | 37.6 | 24 | 37.5 | 33.9 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 07:16 | 1 | 22.8 | 37.6 | 23.7 | 37.6 | 33.9 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:16 | 1 | 22.9 | 37.6 | 23.5 | 37.6 | 33.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:16 | 1 | 23.2 | 37.6 | 23.4 | 37.6 | 33.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:17 | 1 | 23.4 | 37.6 | 23.6 | 37.6 | 31.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:17 | 1 | 23.7 | 37.6 | 23.7 | 37.6 | 30.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:17 | 1 | 23.9 | 37.5 | 23.7 | 37.6 | 30 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:17 | 1 | 24.1 | 37.5 | 23.8 | 37.6 | 29.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:17 | 1 | 24.3 | 37.5 | 23.8 | 37.6 | 28.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:17 | 1 | 24.6 | 37.5 | 23.8 | 37.6 | 28.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:18 | 1 | 24.7 | 37.5 | 23.8 | 37.6 | 27.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:18 | 1 | 24.9 | 37.5 | 23.8 | 37.6 | 27.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:18 | 1 | 25.1 | 37.5 | 23.7 | 37.6 | 27.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:18 | 1 | 25.4 | 37.5 | 23.6 | 37.6 | 26.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:18 | 1 | 25.5 | 37.5 | 23.5 | 37.6 | 26.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:18 | 1 | 25.6 | 37.5 | 23.5 | 37.6 | 26.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:19 | 1 | 25.8 | 37.5 | 23.4 | 37.5 | 26.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:19 | 1 | 26 | 37.5 | 23.3 | 37.5 | 26.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:19 | 1 | 26.2 | 37.5 | 23.2 | 37.5 | 25.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:19 | 1 | 26.3 | 37.5 | 23.1 | 37.5 | 25.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:19 | 1 | 26.4 | 37.5 | 23 | 37.5 | 25.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:19 | 1 | 26.5 | 37.5 | 22.9 | 37.5 | 25.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:20 | 1 | 26.7 | 37.5 | 22.8 | 37.5 | 25.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:20 | 1 | 26.8 | 37.5 | 22.7 | 37.4 | 25.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:20 | 1 | 26.9 | 37.5 | 22.6 | 37.4 | 24.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:20 | 1 | 27 | 37.4 | 22.5 | 37.4 | 24.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:20 | 1 | 27 | 37.4 | 22.4 | 37.4 | 24.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:20 | 1 | 27.1 | 37.4 | 22.2 | 37.4 | 24.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:21 | 1 | 27.1 | 37.4 | 22.1 | 37.3 | 24 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:21 | 1 | 27.2 | 37.4 | 22 | 37.3 | 23.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:21 | 1 | 27.3 | 37.4 | 21.9 | 37.3 | 23.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:21 | 1 | 27.3 | 37.4 | 21.8 | 37.3 | 23.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:21 | 1 | 27.3 | 37.4 | 21.7 | 37.2 | 23.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:21 | 1 | 27.3 | 37.4 | 21.5 | 37.2 | 23.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:22 | 1 | 27.4 | 37.4 | 21.4 | 37.2 | 22.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:22 | 1 | 27.4 | 37.4 | 21.3 | 37.2 | 22.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:22 | 1 | 27.4 | 37.4 | 21.2 | 37.2 | 22.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:22 | 1 | 27.4 | 37.4 | 21 | 37.1 | 22.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:22 | 1 | 27.4 | 37.4 | 20.9 | 37.1 | 22.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:22 | 1 | 27.4 | 37.4 | 20.8 | 37.1 | 22 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:23 | 1 | 27.4 | 37.4 | 20.7 | 37.1 | 21.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:23 | 1 | 27.4 | 37.4 | 20.6 | 37 | 21.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:23 | 1 | 27.4 | 37.4 | 20.5 | 37 | 21.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:23 | 1 | 27.4 | 37.4 | 20.4 | 37 | 21.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:23 | 1 | 27.4 | 37.3 | 20.3 | 36.9 | 21.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:23 | 1 | 27.4 | 37.3 | 20.2 | 36.9 | 21.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:24 | 1 | 27.3 | 37.3 | 20.2 | 36.9 | 21.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:24 | 1 | 27.3 | 37.3 | 20.1 | 36.9 | 21.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:24 | 1 | 27.3 | 37.3 | 20 | 36.8 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:24 | 1 | 27.2 | 37.3 | 19.9 | 36.8 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:24 | 1 | 27.2 | 37.3 | 19.8 | 36.8 | 21 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:24 | 1 | 27.2 | 37.2 | 19.7 | 36.8 | 20.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:25 | 1 | 27.1 | 37.2 | 19.6 | 36.7 | 20.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:25 | 1 | 27.1 | 37.2 | 19.6 | 36.7 | 20.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:25 | 1 | 27 | 37.2 | 19.5 | 36.7 | 20.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:25 | 1 | 26.9 | 37.2 | 19.5 | 36.7 | 20.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:25 | 1 | 26.9 | 37.2 | 19.3 | 36.6 | 20.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:25 | 1 | 26.9 | 37.2 | 19.3 | 36.6 | 20.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:26 | 1 | 26.8 | 37.1 | 19.3 | 36.6 | 20.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:26 | 1 | 26.7 | 37.1 | 19.2 | 36.5 | 20.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:26 | 1 | 26.7 | 37.1 | 19.1 | 36.5 | 20.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:26 | 1 | 26.7 | 37.1 | 19.1 | 36.5 | 20.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:26 | 1 | 26.6 | 37 | 19 | 36.5 | 20.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:26 | 1 | 26.6 | 37 | 19 | 36.5 | 20.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:27 | 1 | 26.5 | 37 | 18.9 | 36.4 | 20.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:27 | 1 | 26.4 | 37 | 18.9 | 36.4 | 20.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:27 | 1 | 26.4 | 36.9 | 18.9 | 36.4 | 20.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:27 | 1 | 26.4 | 36.9 | 18.8 | 36.4 | 20.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:27 | 1 | 26.2 | 36.9 | 18.7 | 36.3 | 20.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:27 | 1 | 26.2 | 36.9 | 18.7 | 36.3 | 20.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:28 | 1 | 26.2 | 36.8 | 18.7 | 36.3 | 20.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:28 | 1 | 26.2 | 36.8 | 18.6 | 36.3 | 20.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:28 | 1 | 26.1 | 36.8 | 18.6 | 36.2 | 20.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:28 | 1 | 26 | 36.8 | 18.5 | 36.2 | 20.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:28 | 1 | 26 | 36.7 | 18.5 | 36.2 | 20.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:28 | 1 | 26 | 36.7 | 18.4 | 36.2 | 20.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:29 | 1 | 25.9 | 36.7 | 18.4 | 36.2 | 20.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:29 | 1 | 25.9 | 36.6 | 18.4 | 36.1 | 20.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:29 | 1 | 25.8 | 36.6 | 18.3 | 36.1 | 20 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:29 | 1 | 25.8 | 36.6 | 18.3 | 36.1 | 20 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:29 | 1 | 25.7 | 36.6 | 18.3 | 36.1 | 20 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:29 | 1 | 25.7 | 36.5 | 18.2 | 36.1 | 20 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:30 | 1 | 25.7 | 36.5 | 18.2 | 36.1 | 19.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:30 | 1 | 25.6 | 36.5 | 18.2 | 36 | 19.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:30 | 1 | 25.6 | 36.5 | 18.1 | 36 | 19.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:30 | 1 | 25.5 | 36.4 | 18.1 | 36 | 19.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:30 | 1 | 25.5 | 36.4 | 18 | 36 | 19.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:30 | 1 | 25.4 | 36.4 | 18 | 36 | 19.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:31 | 1 | 25.4 | 36.4 | 18 | 36 | 19.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:31 | 1 | 25.4 | 36.3 | 17.9 | 35.9 | 19.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:31 | 1 | 25.3 | 36.3 | 17.9 | 35.9 | 19.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:31 | 1 | 25.3 | 36.3 | 17.9 | 35.9 | 19.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:31 | 1 | 25.2 | 36.2 | 17.9 | 35.9 | 19.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:31 | 1 | 25.2 | 36.2 | 17.8 | 35.9 | 19.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:32 | 1 | 25.2 | 36.2 | 17.8 | 35.9 | 19.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:32 | 1 | 25.1 | 36.1 | 17.8 | 35.9 | 19.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:32 | 1 | 25.1 | 36.1 | 17.8 | 35.8 | 19.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:32 | 1 | 25.1 | 36.1 | 17.8 | 35.8 | 19.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:32 | 1 | 25 | 36.1 | 17.7 | 35.8 | 19.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:32 | 1 | 25 | 36 | 17.7 | 35.8 | 19.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:33 | 1 | 25 | 36 | 17.7 | 35.8 | 19.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:33 | 1 | 25 | 36 | 17.6 | 35.8 | 19.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:33 | 1 | 24.9 | 35.9 | 17.7 | 35.8 | 19.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:33 | 1 | 24.9 | 35.9 | 17.7 | 35.8 | 19.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:33 | 1 | 24.9 | 35.9 | 17.7 | 35.7 | 19.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:33 | 1 | 24.8 | 35.9 | 17.7 | 35.7 | 19.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:34 | 1 | 24.8 | 35.9 | 17.7 | 35.7 | 19.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:34 | 1 | 24.8 | 35.8 | 17.7 | 35.7 | 19.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:34 | 1 | 24.8 | 35.8 | 17.7 | 35.7 | 19.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:34 | 1 | 24.7 | 35.8 | 17.6 | 35.7 | 19.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:34 | 1 | 24.7 | 35.8 | 17.6 | 35.7 | 19.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:34 | 1 | 24.7 | 35.8 | 17.6 | 35.6 | 19.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:35 | 1 | 24.7 | 35.8 | 17.6 | 35.6 | 19.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:35 | 1 | 24.6 | 35.7 | 17.6 | 35.6 | 19.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:35 | 1 | 24.6 | 35.7 | 17.6 | 35.6 | 19.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:35 | 1 | 24.6 | 35.7 | 17.5 | 35.6 | 19.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:35 | 1 | 24.6 | 35.7 | 17.5 | 35.6 | 19.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:35 | 1 | 24.6 | 35.7 | 17.5 | 35.6 | 19.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:36 | 1 | 24.5 | 35.7 | 17.5 | 35.6 | 19.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:36 | 1 | 24.5 | 35.7 | 17.5 | 35.6 | 19.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:36 | 1 | 24.5 | 35.7 | 17.5 | 35.6 | 19.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:36 | 1 | 24.5 | 35.7 | 17.5 | 35.6 | 19.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:36 | 1 | 24.5 | 35.6 | 17.5 | 35.5 | 19.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:36 | 1 | 24.5 | 35.6 | 17.5 | 35.5 | 19.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:37 | 1 | 24.4 | 35.6 | 17.4 | 35.5 | 19.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:37 | 1 | 24.4 | 35.6 | 17.4 | 35.5 | 19.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:37 | 1 | 24.4 | 35.6 | 17.4 | 35.5 | 19.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:37 | 1 | 24.4 | 35.6 | 17.4 | 35.5 | 19.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:37 | 1 | 24.4 | 35.6 | 17.4 | 35.5 | 19.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:37 | 1 | 24.4 | 35.6 | 17.3 | 35.5 | 19.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:38 | 1 | 24.3 | 35.6 | 17.3 | 35.5 | 19.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:38 | 1 | 24.3 | 35.6 | 17.3 | 35.5 | 19.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:38 | 1 | 24.3 | 35.5 | 17.3 | 35.5 | 19.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:38 | 1 | 24.3 | 35.5 | 17.3 | 35.4 | 19.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 07:38 | 1 | 24.3 | 35.5 | 17.3 | 35.4 | 19.1 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 07:38 | 1 | 24.3 | 35.5 | 17.2 | 35.4 | 19.1 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 07:38 | 1 | 24.3 | 35.5 | 17.1 | 35.4 | 19.4 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 07:39 | 1 | 24.2 | 35.5 | 16.8 | 35.4 | 20.4 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 07:39 | 1 | 24.2 | 35.5 | 16.6 | 35.4 | 21.7 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 07:39 | 1 | 24.2 | 35.5 | 16.3 | 35.4 | 23.1 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 07:39 | 1 | 24.2 | 35.4 | 16.1 | 35.4 | 24.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 07:39 | 1 | 24.2 | 35.4 | 16.1 | 35.4 | 24.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 07:39 | 1 | 24.2 | 35.4 | 15.7 | 35.4 | 25.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 07:39 | 1 | 24.1 | 35.4 | 15 | 35.4 | 26.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 07:40 | 1 | 24 | 35.4 | 15.6 | 35.4 | 27.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 07:40 | 1 | 23.9 | 35.4 | 17 | 35.4 | 27.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 07:40 | 1 | 23.8 | 35.3 | 18.5 | 35.4 | 28.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 07:40 | 1 | 23.5 | 35.3 | 20 | 35.4 | 28.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 07:40 | 1 | 23.2 | 35.3 | 21.5 | 35.5 | 29 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 07:40 | 1 | 22.8 | 35.3 | 22.8 | 35.5 | 29.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 07:41 | 1 | 22.3 | 35.3 | 24.1 | 35.5 | 29.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 07:41 | 1 | 21.8 | 35.4 | 25.2 | 35.5 | 29.8 | 4.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 07:41 | 1 | 21.3 | 35.4 | 26.2 | 35.6 | 29.9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 07:41 | 1 | 20.8 | 35.4 | 27 | 35.6 | 30.1 | 3.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 07:41 | 1 | 20.1 | 35.5 | 27.7 | 35.6 | 30.3 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 07:41 | 1 | 19.9 | 35.5 | 27.9 | 35.6 | 30.3 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
2022-09-08 07:41 | 1 | 19.9 | 35.5 | 27.9 | 35.6 | 30.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
2022-09-08 07:41 | 1 | 19.6 | 35.6 | 28.1 | 35.6 | 30.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
2022-09-08 07:42 | 1 | 19 | 35.7 | 27.6 | 35.7 | 30.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
2022-09-08 07:42 | 1 | 18.4 | 35.7 | 28 | 35.7 | 29.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
2022-09-08 07:42 | 1 | 18.2 | 35.8 | 28.3 | 35.7 | 29.8 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 07:42 | 1 | 18.2 | 35.8 | 28.3 | 35.7 | 29.8 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 07:42 | 1 | 17.9 | 35.8 | 28.6 | 35.8 | 30 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 07:42 | 1 | 17.6 | 35.9 | 29.2 | 35.8 | 30.4 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 07:42 | 1 | 17.2 | 36 | 29.7 | 35.8 | 30.7 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 07:42 | 1 | 16.9 | 36 | 30.1 | 35.9 | 31 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 07:43 | 1 | 16.7 | 36.1 | 30.3 | 35.9 | 31.2 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 07:43 | 1 | 16.7 | 36.1 | 30.5 | 35.9 | 31.5 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 07:43 | 1 | 16.7 | 36.2 | 30.7 | 36 | 31.6 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 07:43 | 1 | 16.6 | 36.3 | 30.9 | 36 | 31.7 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 07:43 | 1 | 16.8 | 36.3 | 31 | 36 | 31.8 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 07:43 | 1 | 16.9 | 36.4 | 31.1 | 36.1 | 31.8 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 07:44 | 1 | 17.1 | 36.5 | 31.1 | 36.1 | 31.9 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 07:44 | 1 | 17.4 | 36.5 | 31.1 | 36.2 | 32 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 07:44 | 1 | 17.7 | 36.6 | 31.2 | 36.2 | 32 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 07:44 | 1 | 17.8 | 36.6 | 31.2 | 36.2 | 32.1 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 07:44 | 1 | 18.2 | 36.7 | 31.3 | 36.3 | 32.1 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 07:44 | 1 | 18.5 | 36.8 | 31.3 | 36.3 | 32.1 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 07:45 | 1 | 18.8 | 36.8 | 31.3 | 36.3 | 32.2 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 07:45 | 1 | 19.1 | 36.8 | 31.4 | 36.4 | 32.2 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 07:45 | 1 | 19.5 | 36.9 | 31.4 | 36.4 | 32.3 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 07:45 | 1 | 19.8 | 36.9 | 31.4 | 36.4 | 32.3 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 07:45 | 1 | 20.2 | 37 | 31.4 | 36.5 | 32.4 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 07:45 | 1 | 20.5 | 37 | 31.5 | 36.5 | 32.5 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 07:46 | 1 | 20.9 | 37.1 | 31.5 | 36.5 | 32.5 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 07:46 | 1 | 21.2 | 37.1 | 31.5 | 36.6 | 32.5 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 07:46 | 1 | 21.6 | 37.1 | 31.5 | 36.6 | 32.6 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 07:46 | 1 | 22 | 37.2 | 31.5 | 36.6 | 32.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 07:46 | 1 | 22 | 37.2 | 31.5 | 36.6 | 32.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 07:46 | 1 | 22.3 | 37.2 | 31.5 | 36.7 | 32.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 07:46 | 1 | 22.7 | 37.2 | 31.5 | 36.7 | 32.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 07:47 | 1 | 23 | 37.3 | 31.5 | 36.7 | 31.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 07:47 | 1 | 23.3 | 37.3 | 31.5 | 36.7 | 31.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 07:47 | 1 | 23.5 | 37.3 | 31.4 | 36.8 | 31.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 07:47 | 1 | 23.7 | 37.3 | 31.4 | 36.8 | 31.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 07:47 | 1 | 23.8 | 37.4 | 31.4 | 36.8 | 31.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 07:47 | 1 | 23.8 | 37.4 | 31.4 | 36.8 | 32 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 07:48 | 1 | 23.7 | 37.4 | 31.4 | 36.9 | 32.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 07:48 | 1 | 23.4 | 37.4 | 31.5 | 36.9 | 32.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 07:48 | 1 | 23.1 | 37.4 | 31.5 | 36.9 | 32.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 07:48 | 1 | 22.8 | 37.4 | 31.5 | 36.9 | 32.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 07:48 | 1 | 22.4 | 37.5 | 31.5 | 36.9 | 32.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 07:48 | 1 | 21.9 | 37.5 | 31.5 | 37 | 32.5 | 4.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 07:49 | 1 | 21.4 | 37.5 | 31.5 | 37 | 32.6 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 07:49 | 1 | 20.9 | 37.5 | 31.6 | 37 | 32.6 | 3.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 07:49 | 1 | 20.3 | 37.5 | 31.6 | 37 | 32.7 | 3.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 07:49 | 1 | 19.9 | 37.5 | 31.6 | 37 | 32.7 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 07:49 | 1 | 19.9 | 37.5 | 31.6 | 37 | 32.7 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 07:49 | 1 | 19.7 | 37.5 | 31.6 | 37 | 32.7 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 07:49 | 1 | 19.2 | 37.5 | 31.6 | 37 | 32.8 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 07:49 | 1 | 18.7 | 37.6 | 31.6 | 37.1 | 32.9 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
2022-09-08 07:49 | 1 | 18.5 | 37.6 | 31.6 | 37.1 | 32.9 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
2022-09-08 07:50 | 1 | 18.2 | 37.6 | 31.6 | 37.1 | 32.9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
2022-09-08 07:50 | 1 | 18.1 | 37.6 | 31.6 | 37.1 | 33 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
2022-09-08 07:50 | 1 | 17.6 | 37.6 | 31.7 | 37.1 | 33.1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
2022-09-08 07:50 | 1 | 17.5 | 37.6 | 31.7 | 37.1 | 33.4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
2022-09-08 07:50 | 1 | 17.2 | 37.6 | 31.8 | 37.1 | 33.7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
2022-09-08 07:50 | 1 | 17 | 37.6 | 31.9 | 37.1 | 33.9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
2022-09-08 07:50 | 1 | 16.9 | 37.6 | 31.9 | 37.2 | 34.1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
2022-09-08 07:51 | 1 | 16.9 | 37.6 | 32 | 37.2 | 34.3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
2022-09-08 07:51 | 1 | 16.9 | 37.7 | 32.1 | 37.2 | 34.4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
2022-09-08 07:51 | 1 | 17 | 37.7 | 32.1 | 37.2 | 34.4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
2022-09-08 07:51 | 1 | 17.2 | 37.7 | 32.2 | 37.2 | 34.4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
2022-09-08 07:51 | 1 | 17.5 | 37.7 | 32.2 | 37.3 | 34.4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
2022-09-08 07:51 | 1 | 17.7 | 37.7 | 32.3 | 37.3 | 34.4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
2022-09-08 07:52 | 1 | 17.9 | 37.7 | 32.4 | 37.3 | 34.4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
2022-09-08 07:52 | 1 | 18.2 | 37.7 | 32.4 | 37.3 | 34.4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
2022-09-08 07:52 | 1 | 18.5 | 37.7 | 32.5 | 37.3 | 34.4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
2022-09-08 07:52 | 1 | 18.7 | 37.7 | 32.6 | 37.4 | 34.4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 07:52 | 1 | 18.8 | 37.8 | 32.6 | 37.4 | 34.4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 07:52 | 1 | 19.1 | 37.8 | 32.5 | 37.4 | 34.3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 07:52 | 1 | 19.6 | 37.8 | 31.8 | 37.4 | 33.6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 07:53 | 1 | 19.9 | 37.8 | 31.2 | 37.4 | 33.1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 07:53 | 1 | 20.2 | 37.8 | 30.3 | 37.4 | 33 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 07:53 | 1 | 20.6 | 37.8 | 29.6 | 37.4 | 33 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 07:53 | 1 | 20.8 | 37.8 | 28.7 | 37.5 | 33.2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 07:53 | 1 | 21.1 | 37.8 | 28.1 | 37.5 | 33.3 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 07:53 | 1 | 21.1 | 37.8 | 27.8 | 37.5 | 33.3 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 07:53 | 1 | 21.4 | 37.8 | 26.9 | 37.5 | 33.5 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 07:54 | 1 | 21.7 | 37.8 | 26 | 37.5 | 33.7 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 07:54 | 1 | 21.9 | 37.7 | 25.3 | 37.5 | 33.8 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 07:54 | 1 | 22.2 | 37.7 | 24.8 | 37.5 | 33.9 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 07:54 | 1 | 22.4 | 37.7 | 24.2 | 37.5 | 34 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 07:54 | 1 | 22.7 | 37.7 | 23.7 | 37.5 | 34 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 07:54 | 1 | 22.9 | 37.6 | 23.3 | 37.5 | 34 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 07:55 | 1 | 23.2 | 37.6 | 22.8 | 37.5 | 34.1 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 07:55 | 1 | 23.4 | 37.6 | 22.4 | 37.5 | 34.1 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 07:55 | 1 | 23.6 | 37.6 | 22 | 37.5 | 34.1 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 07:55 | 1 | 23.8 | 37.5 | 21.6 | 37.5 | 34.1 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 07:55 | 1 | 24 | 37.5 | 21.2 | 37.5 | 34.2 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 07:55 | 1 | 24.1 | 37.5 | 20.9 | 37.5 | 34.2 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 07:56 | 1 | 24.3 | 37.4 | 20.6 | 37.6 | 34.2 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:56 | 1 | 24.3 | 37.4 | 20.6 | 37.6 | 34.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:56 | 1 | 24.4 | 37.4 | 20.6 | 37.6 | 33.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:56 | 1 | 24.6 | 37.3 | 21.1 | 37.6 | 32.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:56 | 1 | 24.7 | 37.3 | 21.3 | 37.6 | 30.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:56 | 1 | 24.7 | 37.3 | 21.5 | 37.6 | 29.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:56 | 1 | 24.8 | 37.2 | 21.7 | 37.6 | 29 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:57 | 1 | 25 | 37.2 | 21.8 | 37.6 | 28.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:57 | 1 | 25.1 | 37.2 | 21.9 | 37.6 | 27.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:57 | 1 | 25.2 | 37.2 | 21.9 | 37.6 | 27.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:57 | 1 | 25.3 | 37.2 | 21.9 | 37.6 | 26.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:57 | 1 | 25.4 | 37.2 | 22 | 37.5 | 26.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:57 | 1 | 25.5 | 37.1 | 22 | 37.5 | 26.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:58 | 1 | 25.6 | 37.1 | 22 | 37.5 | 26.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:58 | 1 | 25.7 | 37.1 | 22 | 37.5 | 25.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:58 | 1 | 25.8 | 37.1 | 22 | 37.5 | 25.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:58 | 1 | 25.8 | 37.1 | 21.9 | 37.5 | 25.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:58 | 1 | 25.9 | 37.1 | 21.9 | 37.5 | 25.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:58 | 1 | 26 | 37.1 | 21.9 | 37.5 | 25.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:59 | 1 | 26.1 | 37.1 | 21.8 | 37.4 | 25.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:59 | 1 | 26.2 | 37.1 | 21.8 | 37.4 | 25.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:59 | 1 | 26.2 | 37.1 | 21.7 | 37.4 | 25 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:59 | 1 | 26.3 | 37.1 | 21.7 | 37.4 | 24.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:59 | 1 | 26.4 | 37.1 | 21.6 | 37.4 | 24.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 07:59 | 1 | 26.4 | 37.1 | 21.6 | 37.4 | 24.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:00 | 1 | 26.5 | 37.1 | 21.4 | 37.3 | 24.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:00 | 1 | 26.6 | 37.1 | 21.4 | 37.3 | 24.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:00 | 1 | 26.6 | 37.1 | 21.3 | 37.3 | 24 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:00 | 1 | 26.7 | 37.1 | 21.3 | 37.3 | 23.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:00 | 1 | 26.7 | 37.1 | 21.2 | 37.3 | 23.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:00 | 1 | 26.7 | 37.1 | 21.1 | 37.2 | 23.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:01 | 1 | 26.8 | 37.1 | 21 | 37.2 | 23.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:01 | 1 | 26.8 | 37.1 | 20.9 | 37.2 | 23.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:01 | 1 | 26.8 | 37.1 | 20.9 | 37.2 | 23 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:01 | 1 | 26.8 | 37.1 | 20.8 | 37.1 | 22.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:01 | 1 | 26.9 | 37 | 20.8 | 37.1 | 22.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:01 | 1 | 26.9 | 37 | 20.7 | 37.1 | 22.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:02 | 1 | 26.9 | 37 | 20.6 | 37.1 | 22.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:02 | 1 | 26.9 | 37 | 20.5 | 37 | 22.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:02 | 1 | 26.9 | 37 | 20.4 | 37 | 22.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:02 | 1 | 26.9 | 37 | 20.4 | 37 | 22.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:02 | 1 | 26.9 | 37 | 20.3 | 37 | 22 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:02 | 1 | 26.9 | 37 | 20.2 | 36.9 | 21.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:03 | 1 | 26.9 | 37 | 20.1 | 36.9 | 21.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:03 | 1 | 26.9 | 37 | 20.1 | 36.9 | 21.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:03 | 1 | 26.9 | 37 | 20 | 36.9 | 21.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:03 | 1 | 26.8 | 37 | 19.9 | 36.8 | 21.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:03 | 1 | 26.8 | 36.9 | 19.8 | 36.8 | 21.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:03 | 1 | 26.8 | 36.9 | 19.7 | 36.8 | 21.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:04 | 1 | 26.8 | 36.9 | 19.7 | 36.7 | 21.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:04 | 1 | 26.8 | 36.9 | 19.6 | 36.7 | 21.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:04 | 1 | 26.7 | 36.9 | 19.6 | 36.7 | 21.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:04 | 1 | 26.7 | 36.9 | 19.5 | 36.7 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:04 | 1 | 26.7 | 36.8 | 19.4 | 36.6 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:04 | 1 | 26.6 | 36.8 | 19.4 | 36.6 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:05 | 1 | 26.6 | 36.8 | 19.3 | 36.6 | 21 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:05 | 1 | 26.6 | 36.8 | 19.3 | 36.6 | 21 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:05 | 1 | 26.5 | 36.8 | 19.2 | 36.6 | 20.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:05 | 1 | 26.5 | 36.7 | 19.1 | 36.5 | 20.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:05 | 1 | 26.5 | 36.7 | 19.1 | 36.5 | 20.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:05 | 1 | 26.4 | 36.7 | 19 | 36.5 | 20.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:06 | 1 | 26.4 | 36.7 | 19 | 36.5 | 20.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:06 | 1 | 26.3 | 36.6 | 18.9 | 36.4 | 20.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:06 | 1 | 26.3 | 36.6 | 18.9 | 36.4 | 20.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:06 | 1 | 26.3 | 36.6 | 18.8 | 36.4 | 20.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:06 | 1 | 26.2 | 36.6 | 18.7 | 36.4 | 20.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:06 | 1 | 26.2 | 36.6 | 18.7 | 36.3 | 20.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:07 | 1 | 26.1 | 36.5 | 18.7 | 36.3 | 20.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:07 | 1 | 26.1 | 36.5 | 18.6 | 36.3 | 20.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:07 | 1 | 26.1 | 36.5 | 18.6 | 36.3 | 20.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:07 | 1 | 26 | 36.5 | 18.5 | 36.3 | 20.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:07 | 1 | 26 | 36.5 | 18.5 | 36.2 | 20.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:07 | 1 | 25.9 | 36.4 | 18.4 | 36.2 | 20.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:08 | 1 | 25.9 | 36.4 | 18.4 | 36.2 | 20.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:08 | 1 | 25.8 | 36.4 | 18.4 | 36.2 | 20.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:08 | 1 | 25.8 | 36.4 | 18.3 | 36.2 | 20.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:08 | 1 | 25.8 | 36.3 | 18.3 | 36.1 | 20.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:08 | 1 | 25.7 | 36.3 | 18.2 | 36.1 | 20.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:08 | 1 | 25.7 | 36.3 | 18.2 | 36.1 | 20.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:09 | 1 | 25.6 | 36.3 | 18.2 | 36.1 | 20.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:09 | 1 | 25.6 | 36.2 | 18.1 | 36.1 | 20.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:09 | 1 | 25.6 | 36.2 | 18.1 | 36 | 20 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:09 | 1 | 25.5 | 36.2 | 18.1 | 36 | 20 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:09 | 1 | 25.5 | 36.2 | 18 | 36 | 20 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:09 | 1 | 25.4 | 36.1 | 18 | 36 | 20 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:10 | 1 | 25.4 | 36.1 | 18 | 36 | 20 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:10 | 1 | 25.4 | 36.1 | 18 | 36 | 19.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:10 | 1 | 25.3 | 36 | 18 | 35.9 | 19.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:10 | 1 | 25.3 | 36 | 17.9 | 35.9 | 19.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:10 | 1 | 25.3 | 36 | 17.9 | 35.9 | 19.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:10 | 1 | 25.2 | 36 | 17.9 | 35.9 | 19.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:11 | 1 | 25.2 | 35.9 | 17.9 | 35.9 | 19.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:11 | 1 | 25.2 | 35.9 | 17.8 | 35.9 | 19.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:11 | 1 | 25.1 | 35.9 | 17.8 | 35.8 | 19.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:11 | 1 | 25.1 | 35.9 | 17.8 | 35.8 | 19.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:11 | 1 | 25.1 | 35.9 | 17.8 | 35.8 | 19.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:11 | 1 | 25 | 35.8 | 17.8 | 35.8 | 19.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:12 | 1 | 25 | 35.8 | 17.8 | 35.8 | 19.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:12 | 1 | 25 | 35.8 | 17.7 | 35.8 | 19.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:12 | 1 | 25 | 35.8 | 17.7 | 35.8 | 19.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:12 | 1 | 24.9 | 35.8 | 17.7 | 35.7 | 19.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:12 | 1 | 24.9 | 35.7 | 17.7 | 35.7 | 19.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:12 | 1 | 24.9 | 35.7 | 17.7 | 35.7 | 19.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:13 | 1 | 24.9 | 35.7 | 17.7 | 35.7 | 19.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:13 | 1 | 24.8 | 35.7 | 17.7 | 35.7 | 19.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:13 | 1 | 24.8 | 35.7 | 17.6 | 35.7 | 19.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:13 | 1 | 24.8 | 35.7 | 17.6 | 35.7 | 19.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:13 | 1 | 24.8 | 35.7 | 17.6 | 35.7 | 19.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:13 | 1 | 24.8 | 35.7 | 17.7 | 35.6 | 19.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:14 | 1 | 24.7 | 35.7 | 17.7 | 35.6 | 19.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:14 | 1 | 24.7 | 35.6 | 17.7 | 35.6 | 19.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:14 | 1 | 24.7 | 35.6 | 17.7 | 35.6 | 19.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:14 | 1 | 24.7 | 35.6 | 17.7 | 35.6 | 19.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:14 | 1 | 24.6 | 35.6 | 17.6 | 35.6 | 19.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:14 | 1 | 24.6 | 35.6 | 17.6 | 35.6 | 19.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:15 | 1 | 24.6 | 35.6 | 17.6 | 35.6 | 19.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:15 | 1 | 24.6 | 35.6 | 17.5 | 35.6 | 19.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:15 | 1 | 24.6 | 35.6 | 17.5 | 35.6 | 19.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:15 | 1 | 24.6 | 35.6 | 17.5 | 35.5 | 19.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:15 | 1 | 24.5 | 35.5 | 17.4 | 35.5 | 19.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:15 | 1 | 24.5 | 35.5 | 17.4 | 35.5 | 19.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:16 | 1 | 24.5 | 35.5 | 17.4 | 35.5 | 19.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:16 | 1 | 24.5 | 35.5 | 17.4 | 35.5 | 19.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:16 | 1 | 24.5 | 35.5 | 17.3 | 35.5 | 19.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:16 | 1 | 24.4 | 35.5 | 17.3 | 35.5 | 19.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:16 | 1 | 24.4 | 35.5 | 17.3 | 35.5 | 19.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:16 | 1 | 24.4 | 35.5 | 17.3 | 35.5 | 19.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:17 | 1 | 24.4 | 35.5 | 17.3 | 35.5 | 19.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:17 | 1 | 24.4 | 35.5 | 17.3 | 35.5 | 19.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:17 | 1 | 24.4 | 35.5 | 17.2 | 35.4 | 19.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 08:17 | 1 | 24.4 | 35.5 | 17.2 | 35.4 | 19.4 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 08:17 | 1 | 24.3 | 35.4 | 17.2 | 35.4 | 19.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 08:17 | 1 | 24.3 | 35.4 | 17.2 | 35.4 | 19.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 08:17 | 1 | 24.3 | 35.4 | 17 | 35.4 | 19.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 08:17 | 1 | 24.3 | 35.4 | 16.2 | 35.4 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 08:18 | 1 | 24.3 | 35.4 | 16.4 | 35.4 | 22.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 08:18 | 1 | 24.2 | 35.4 | 17.6 | 35.4 | 23.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 08:18 | 1 | 24.1 | 35.4 | 19 | 35.4 | 24.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 08:18 | 1 | 23.8 | 35.4 | 20.5 | 35.4 | 25.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 08:18 | 1 | 23.5 | 35.4 | 21.9 | 35.4 | 26.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 08:18 | 1 | 23.2 | 35.4 | 23.2 | 35.4 | 27.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 08:19 | 1 | 22.8 | 35.4 | 24.4 | 35.4 | 28.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 08:19 | 1 | 22.3 | 35.5 | 25.4 | 35.4 | 28.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 08:19 | 1 | 21.8 | 35.5 | 26.3 | 35.5 | 28.9 | 4.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 08:19 | 1 | 21.2 | 35.6 | 27.1 | 35.5 | 29.3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 08:19 | 1 | 20.7 | 35.6 | 27.8 | 35.5 | 29.5 | 3.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 08:19 | 1 | 20.1 | 35.7 | 28.4 | 35.5 | 29.8 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 08:20 | 1 | 19.9 | 35.7 | 28.4 | 35.5 | 29.8 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
2022-09-08 08:20 | 1 | 19.9 | 35.7 | 28.4 | 35.5 | 29.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
2022-09-08 08:20 | 1 | 19.5 | 35.7 | 28.6 | 35.6 | 29.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
2022-09-08 08:20 | 1 | 19 | 35.8 | 27.9 | 35.6 | 29.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
2022-09-08 08:20 | 1 | 18.4 | 35.9 | 28.3 | 35.6 | 29.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
2022-09-08 08:20 | 1 | 18.2 | 35.9 | 28.4 | 35.6 | 29.8 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 08:20 | 1 | 18.2 | 35.9 | 28.4 | 35.6 | 29.8 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 08:20 | 1 | 17.9 | 35.9 | 28.9 | 35.6 | 30 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 08:20 | 1 | 17.6 | 36 | 29.4 | 35.7 | 30.4 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 08:20 | 1 | 17.3 | 36.1 | 29.8 | 35.7 | 30.8 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 08:21 | 1 | 17.1 | 36.2 | 30.2 | 35.8 | 31.1 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 08:21 | 1 | 16.9 | 36.2 | 30.4 | 35.8 | 31.3 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 08:21 | 1 | 16.8 | 36.3 | 30.6 | 35.8 | 31.5 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 08:21 | 1 | 16.8 | 36.3 | 30.7 | 35.9 | 31.6 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 08:21 | 1 | 16.8 | 36.4 | 30.8 | 35.9 | 31.7 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 08:21 | 1 | 17 | 36.5 | 30.9 | 36 | 31.8 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 08:22 | 1 | 17.1 | 36.6 | 31 | 36 | 31.8 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 08:22 | 1 | 17.4 | 36.6 | 31.1 | 36 | 31.9 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 08:22 | 1 | 17.7 | 36.6 | 31.1 | 36.1 | 31.9 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 08:22 | 1 | 17.8 | 36.7 | 31.2 | 36.1 | 32 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 08:22 | 1 | 18 | 36.7 | 31.2 | 36.1 | 32 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 08:22 | 1 | 18.4 | 36.8 | 31.3 | 36.2 | 32.1 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 08:23 | 1 | 18.7 | 36.8 | 31.3 | 36.2 | 32.1 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 08:23 | 1 | 19 | 36.9 | 31.3 | 36.3 | 32.1 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 08:23 | 1 | 19.4 | 36.9 | 31.3 | 36.3 | 32.2 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 08:23 | 1 | 19.7 | 37 | 31.4 | 36.3 | 32.2 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 08:23 | 1 | 20 | 37 | 31.4 | 36.4 | 32.3 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 08:23 | 1 | 20.4 | 37 | 31.4 | 36.4 | 32.3 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 08:24 | 1 | 20.7 | 37.1 | 31.4 | 36.4 | 32.4 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 08:24 | 1 | 21.2 | 37.1 | 31.5 | 36.5 | 32.5 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 08:24 | 1 | 21.5 | 37.2 | 31.5 | 36.5 | 32.5 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 08:24 | 1 | 21.8 | 37.2 | 31.5 | 36.5 | 32.5 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 08:24 | 1 | 22 | 37.2 | 31.5 | 36.5 | 32.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 08:24 | 1 | 22.2 | 37.2 | 31.5 | 36.6 | 32.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 08:24 | 1 | 22.5 | 37.2 | 31.5 | 36.6 | 32.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 08:25 | 1 | 22.9 | 37.3 | 31.5 | 36.6 | 32 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 08:25 | 1 | 23.2 | 37.3 | 31.5 | 36.7 | 31.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 08:25 | 1 | 23.5 | 37.3 | 31.4 | 36.7 | 31.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 08:25 | 1 | 23.7 | 37.4 | 31.4 | 36.7 | 31.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 08:25 | 1 | 23.8 | 37.4 | 31.4 | 36.7 | 31.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 08:25 | 1 | 23.8 | 37.4 | 31.4 | 36.7 | 31.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 08:26 | 1 | 23.8 | 37.4 | 31.4 | 36.8 | 32 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 08:26 | 1 | 23.6 | 37.4 | 31.4 | 36.8 | 32.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 08:26 | 1 | 23.4 | 37.4 | 31.4 | 36.8 | 32.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 08:26 | 1 | 23.1 | 37.5 | 31.4 | 36.8 | 32.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 08:26 | 1 | 22.6 | 37.5 | 31.5 | 36.9 | 32.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 08:26 | 1 | 22.2 | 37.5 | 31.5 | 36.9 | 32.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 08:27 | 1 | 21.7 | 37.5 | 31.5 | 36.9 | 32.4 | 4.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 08:27 | 1 | 21.2 | 37.5 | 31.5 | 36.9 | 32.5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 08:27 | 1 | 20.6 | 37.5 | 31.5 | 36.9 | 32.5 | 3.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 08:27 | 1 | 20.1 | 37.5 | 31.6 | 36.9 | 32.7 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 08:27 | 1 | 19.9 | 37.5 | 31.6 | 36.9 | 32.7 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 08:27 | 1 | 19.9 | 37.5 | 31.6 | 36.9 | 32.7 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 08:27 | 1 | 19.7 | 37.6 | 31.6 | 37 | 32.7 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
2022-09-08 08:27 | 1 | 19.5 | 37.6 | 31.6 | 37 | 32.7 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
2022-09-08 08:27 | 1 | 18.9 | 37.6 | 31.6 | 37 | 32.8 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
2022-09-08 08:28 | 1 | 18.4 | 37.6 | 31.5 | 37 | 32.9 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
2022-09-08 08:28 | 1 | 18.2 | 37.6 | 31.5 | 37 | 32.9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
2022-09-08 08:28 | 1 | 17.9 | 37.6 | 31.5 | 37 | 33 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
2022-09-08 08:28 | 1 | 17.6 | 37.6 | 31.5 | 37 | 33.2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
2022-09-08 08:28 | 1 | 17.3 | 37.6 | 31.5 | 37.1 | 33.4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
2022-09-08 08:28 | 1 | 17 | 37.6 | 31.6 | 37.1 | 33.7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
2022-09-08 08:28 | 1 | 16.8 | 37.6 | 31.7 | 37.1 | 33.9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
2022-09-08 08:29 | 1 | 16.8 | 37.6 | 31.8 | 37.1 | 33.9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
2022-09-08 08:29 | 1 | 16.7 | 37.6 | 31.8 | 37.1 | 34 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
2022-09-08 08:29 | 1 | 16.7 | 37.7 | 31.8 | 37.1 | 34 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
2022-09-08 08:29 | 1 | 16.9 | 37.7 | 31.9 | 37.2 | 34 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
2022-09-08 08:29 | 1 | 17 | 37.7 | 31.9 | 37.2 | 34 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
2022-09-08 08:29 | 1 | 17.2 | 37.7 | 32 | 37.2 | 34.1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
2022-09-08 08:30 | 1 | 17.5 | 37.7 | 32.1 | 37.2 | 34.1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
2022-09-08 08:30 | 1 | 17.7 | 37.7 | 32.1 | 37.2 | 34.1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
2022-09-08 08:30 | 1 | 18 | 37.7 | 32.2 | 37.3 | 34.1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
2022-09-08 08:30 | 1 | 18.3 | 37.7 | 32.3 | 37.3 | 34.2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
2022-09-08 08:30 | 1 | 18.3 | 37.7 | 32.4 | 37.3 | 34.2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 08:30 | 1 | 18.6 | 37.7 | 32.4 | 37.3 | 34.2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 08:30 | 1 | 18.8 | 37.7 | 32.3 | 37.3 | 33.9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 08:31 | 1 | 19.2 | 37.8 | 31.7 | 37.4 | 33.4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 08:31 | 1 | 19.5 | 37.8 | 31.2 | 37.4 | 33.2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 08:31 | 1 | 19.8 | 37.8 | 30.6 | 37.4 | 33.1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 08:31 | 1 | 20.2 | 37.8 | 29.9 | 37.4 | 33.2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 08:31 | 1 | 20.4 | 37.8 | 28.9 | 37.4 | 33.3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 08:31 | 1 | 20.6 | 37.8 | 28 | 37.4 | 33.5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 08:32 | 1 | 20.9 | 37.7 | 26.8 | 37.4 | 33.6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 08:32 | 1 | 21.1 | 37.7 | 26.1 | 37.4 | 33.7 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 08:32 | 1 | 21.2 | 37.7 | 25.8 | 37.4 | 33.8 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 08:32 | 1 | 21.3 | 37.7 | 25 | 37.4 | 33.8 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 08:32 | 1 | 21.6 | 37.7 | 24.3 | 37.4 | 33.9 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 08:32 | 1 | 21.9 | 37.7 | 23.8 | 37.4 | 33.9 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 08:32 | 1 | 22 | 37.6 | 23.2 | 37.4 | 34 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 08:33 | 1 | 22.3 | 37.6 | 22.8 | 37.4 | 34 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 08:33 | 1 | 22.5 | 37.6 | 22.4 | 37.5 | 34 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 08:33 | 1 | 22.7 | 37.5 | 22 | 37.5 | 34.1 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 08:33 | 1 | 22.9 | 37.5 | 21.6 | 37.5 | 34.1 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 08:33 | 1 | 23.1 | 37.5 | 21.2 | 37.5 | 34.1 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 08:33 | 1 | 23.2 | 37.4 | 20.9 | 37.5 | 34.2 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 08:34 | 1 | 23.4 | 37.4 | 20.6 | 37.5 | 34.2 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 08:34 | 1 | 23.5 | 37.4 | 20.3 | 37.5 | 34.2 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 08:34 | 1 | 23.7 | 37.3 | 20 | 37.5 | 34.2 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 08:34 | 1 | 23.8 | 37.3 | 19.7 | 37.5 | 34.2 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 08:34 | 1 | 23.9 | 37.2 | 19.5 | 37.5 | 34.2 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 08:34 | 1 | 24 | 37.2 | 19.2 | 37.5 | 34.2 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 08:35 | 1 | 24.1 | 37.1 | 19 | 37.5 | 34.3 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 08:35 | 1 | 24.1 | 37.1 | 18.7 | 37.5 | 34.3 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 08:35 | 1 | 24.1 | 37 | 18.4 | 37.5 | 34.3 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 08:35 | 1 | 24.1 | 37 | 18.3 | 37.5 | 34.3 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 08:35 | 1 | 24.2 | 37 | 18 | 37.5 | 34.3 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 08:35 | 1 | 24.2 | 36.8 | 17.8 | 37.5 | 34.4 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 08:36 | 1 | 24.2 | 36.8 | 17.7 | 37.5 | 34.4 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 08:36 | 1 | 24.2 | 36.8 | 17.5 | 37.5 | 34.4 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 08:36 | 1 | 24.2 | 36.8 | 17.3 | 37.5 | 34.4 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 08:36 | 1 | 24.2 | 36.6 | 17.1 | 37.5 | 34.4 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 08:36 | 1 | 24.2 | 36.6 | 16.9 | 37.5 | 34.5 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 08:36 | 1 | 24.2 | 36.6 | 16.7 | 37.5 | 34.5 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 08:37 | 1 | 24.2 | 36.5 | 16.5 | 37.5 | 34.5 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 08:37 | 1 | 24.1 | 36.5 | 16.3 | 37.5 | 34.5 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 08:37 | 1 | 24.1 | 36.4 | 16.1 | 37.5 | 34.5 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 08:37 | 1 | 24 | 36.3 | 16 | 37.5 | 34.6 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 08:37 | 1 | 24 | 36.3 | 15.8 | 37.5 | 34.6 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 08:37 | 1 | 23.9 | 36.3 | 15.6 | 37.5 | 34.6 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 08:38 | 1 | 23.8 | 36.2 | 15.5 | 37.5 | 34.6 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 08:38 | 1 | 23.7 | 36.1 | 15.3 | 37.5 | 34.6 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 08:38 | 1 | 23.6 | 36.1 | 15.1 | 37.5 | 34.6 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 08:38 | 1 | 23.6 | 36.1 | 15 | 37.5 | 34.7 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 08:38 | 1 | 23.5 | 36 | 14.9 | 37.5 | 34.7 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 08:38 | 1 | 23.4 | 35.9 | 14.7 | 37.4 | 34.7 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 08:39 | 1 | 23.3 | 35.8 | 14.6 | 37.4 | 34.7 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 08:39 | 1 | 23.2 | 35.8 | 14.5 | 37.4 | 34.7 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 08:39 | 1 | 23.2 | 35.7 | 14.3 | 37.4 | 34.8 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 08:39 | 1 | 23.1 | 35.7 | 14.2 | 37.4 | 34.8 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 08:39 | 1 | 23 | 35.6 | 14.1 | 37.4 | 34.8 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 08:39 | 1 | 22.9 | 35.5 | 14 | 37.4 | 34.8 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 08:40 | 1 | 22.8 | 35.5 | 13.9 | 37.4 | 34.9 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 08:40 | 1 | 22.8 | 35.4 | 13.9 | 37.4 | 34.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 08:40 | 1 | 22.7 | 35.4 | 13.7 | 37.4 | 34.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 08:40 | 1 | 22.6 | 35.3 | 13.3 | 37.4 | 34.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 08:40 | 1 | 22.5 | 35.2 | 13.8 | 37.4 | 34.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 08:40 | 1 | 22.4 | 35.2 | 15.3 | 37.4 | 34.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 08:40 | 1 | 22.2 | 35.1 | 17.4 | 37.4 | 34.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 08:41 | 1 | 22 | 35.1 | 19.1 | 37.4 | 34.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 08:41 | 1 | 21.7 | 35 | 20.8 | 37.4 | 35 | 4.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 08:41 | 1 | 21.3 | 35 | 22.3 | 37.4 | 35 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 08:41 | 1 | 20.8 | 35 | 23.8 | 37.4 | 35 | 3.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 08:41 | 1 | 20.4 | 35 | 25.1 | 37.4 | 35.1 | 3.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 08:41 | 1 | 19.9 | 34.9 | 26.1 | 37.4 | 35.1 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
2022-09-08 08:41 | 1 | 19.9 | 34.9 | 26.1 | 37.4 | 35.1 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
2022-09-08 08:41 | 1 | 19.9 | 34.9 | 26.1 | 37.4 | 35.1 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
2022-09-08 08:42 | 1 | 19.4 | 34.9 | 26.1 | 37.4 | 35.1 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
2022-09-08 08:42 | 1 | 18.9 | 34.9 | 25.4 | 37.4 | 35.2 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
2022-09-08 08:42 | 1 | 18.4 | 35 | 26.4 | 37.4 | 35.3 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 08:42 | 1 | 18.4 | 35 | 26.4 | 37.4 | 35.3 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 08:42 | 1 | 18.4 | 35 | 26.4 | 37.4 | 35.3 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 08:42 | 1 | 18 | 35 | 27.7 | 37.4 | 35.3 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 08:42 | 1 | 17.8 | 35 | 28.5 | 37.4 | 35.4 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 08:42 | 1 | 17.6 | 35.1 | 29.2 | 37.4 | 35.4 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 08:43 | 1 | 17.5 | 35.1 | 29.7 | 37.5 | 35.5 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 08:43 | 1 | 17.5 | 35.2 | 30.1 | 37.5 | 35.6 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 08:43 | 1 | 17.5 | 35.2 | 30.4 | 37.5 | 35.6 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 08:43 | 1 | 17.5 | 35.3 | 30.6 | 37.5 | 35.6 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 08:43 | 1 | 17.7 | 35.3 | 30.8 | 37.5 | 35.7 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 08:43 | 1 | 17.7 | 35.4 | 30.9 | 37.5 | 35.7 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 08:44 | 1 | 17.9 | 35.5 | 31 | 37.6 | 35.7 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 08:44 | 1 | 18.2 | 35.5 | 31.1 | 37.6 | 35.7 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 08:44 | 1 | 18.4 | 35.5 | 31.1 | 37.6 | 35.8 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 08:44 | 1 | 18.7 | 35.6 | 31.2 | 37.6 | 35.8 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 08:44 | 1 | 19 | 35.7 | 31.2 | 37.6 | 35.8 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 08:44 | 1 | 19.4 | 35.7 | 31.3 | 37.6 | 35.9 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 08:45 | 1 | 19.7 | 35.8 | 31.3 | 37.7 | 35.9 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 08:45 | 1 | 20.1 | 35.9 | 31.3 | 37.7 | 35.9 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 08:45 | 1 | 20.4 | 35.9 | 31.4 | 37.7 | 36 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 08:45 | 1 | 20.8 | 35.9 | 31.4 | 37.7 | 36 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 08:45 | 1 | 21.1 | 35.9 | 31.4 | 37.7 | 36 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 08:45 | 1 | 21.5 | 36 | 31.4 | 37.7 | 36.1 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 08:46 | 1 | 22 | 36 | 31.5 | 37.8 | 36.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
2022-09-08 08:46 | 1 | 22 | 36 | 31.5 | 37.8 | 36.1 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
2022-09-08 08:46 | 1 | 22.3 | 36.1 | 31.5 | 37.8 | 36.2 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
2022-09-08 08:46 | 1 | 22.7 | 36.2 | 31.5 | 37.8 | 35.8 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
2022-09-08 08:46 | 1 | 23 | 36.2 | 31.5 | 37.8 | 34.5 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
2022-09-08 08:46 | 1 | 23.4 | 36.2 | 31.5 | 37.8 | 32.3 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
2022-09-08 08:46 | 1 | 23.7 | 36.3 | 31.5 | 37.8 | 30.5 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
2022-09-08 08:47 | 1 | 24 | 36.4 | 31.5 | 37.9 | 29.3 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
2022-09-08 08:47 | 1 | 24.4 | 36.4 | 31.5 | 37.9 | 28.7 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
2022-09-08 08:47 | 1 | 24.6 | 36.5 | 31.5 | 37.9 | 28.2 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
2022-09-08 08:47 | 1 | 24.9 | 36.5 | 31.5 | 37.9 | 27.7 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
2022-09-08 08:47 | 1 | 25.1 | 36.5 | 31.5 | 37.9 | 27.1 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
2022-09-08 08:47 | 1 | 25.3 | 36.6 | 31.5 | 37.9 | 26.6 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
2022-09-08 08:48 | 1 | 25.6 | 36.6 | 31.5 | 37.9 | 26.2 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
2022-09-08 08:48 | 1 | 25.7 | 36.7 | 31.5 | 37.9 | 25.8 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
2022-09-08 08:48 | 1 | 25.9 | 36.8 | 31.5 | 37.9 | 25.4 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
2022-09-08 08:48 | 1 | 26 | 36.8 | 31.6 | 37.8 | 25 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
2022-09-08 08:48 | 1 | 26.2 | 36.9 | 31.6 | 37.8 | 24.5 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
2022-09-08 08:48 | 1 | 26.3 | 36.9 | 31.6 | 37.8 | 24.2 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
2022-09-08 08:49 | 1 | 26.4 | 37 | 31.6 | 37.8 | 23.9 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
2022-09-08 08:49 | 1 | 26.5 | 37.1 | 31.6 | 37.8 | 23.5 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
2022-09-08 08:49 | 1 | 26.6 | 37.1 | 31.6 | 37.8 | 23.2 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
2022-09-08 08:49 | 1 | 26.6 | 37.1 | 31.6 | 37.7 | 22.9 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
2022-09-08 08:49 | 1 | 26.6 | 37.2 | 31.7 | 37.7 | 22.4 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
2022-09-08 08:49 | 1 | 26.6 | 37.2 | 31.7 | 37.7 | 22 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
2022-09-08 08:50 | 1 | 26.7 | 37.3 | 31.7 | 37.7 | 21.5 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
2022-09-08 08:50 | 1 | 26.7 | 37.4 | 31.7 | 37.6 | 21 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
2022-09-08 08:50 | 1 | 26.7 | 37.4 | 31.7 | 37.6 | 20.6 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
2022-09-08 08:50 | 1 | 26.7 | 37.4 | 31.8 | 37.6 | 20.2 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
2022-09-08 08:50 | 1 | 26.7 | 37.5 | 31.8 | 37.6 | 19.8 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
2022-09-08 08:50 | 1 | 26.7 | 37.5 | 31.8 | 37.5 | 19.4 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
2022-09-08 08:51 | 1 | 26.7 | 37.6 | 31.8 | 37.5 | 19.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:51 | 1 | 26.7 | 37.6 | 31.8 | 37.5 | 19.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:51 | 1 | 26.6 | 37.6 | 31.7 | 37.5 | 19 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:51 | 1 | 26.6 | 37.6 | 31.2 | 37.4 | 19.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:51 | 1 | 26.5 | 37.7 | 30.4 | 37.4 | 20.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:51 | 1 | 26.5 | 37.7 | 29.3 | 37.4 | 20.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:51 | 1 | 26.4 | 37.8 | 28.1 | 37.3 | 21.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:52 | 1 | 26.4 | 37.8 | 27.1 | 37.3 | 21.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:52 | 1 | 26.4 | 37.8 | 26.2 | 37.3 | 22.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:52 | 1 | 26.4 | 37.9 | 25.7 | 37.2 | 22.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:52 | 1 | 26.4 | 37.9 | 25.2 | 37.2 | 23 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:52 | 1 | 26.4 | 37.9 | 24.8 | 37.2 | 23.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:52 | 1 | 26.4 | 37.9 | 24.5 | 37.2 | 23.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:53 | 1 | 26.4 | 38 | 24.3 | 37.2 | 23.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:53 | 1 | 26.4 | 38 | 24.1 | 37.1 | 23.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:53 | 1 | 26.4 | 38 | 24 | 37.1 | 23.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:53 | 1 | 26.4 | 38 | 23.9 | 37.1 | 23.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:53 | 1 | 26.4 | 38 | 23.8 | 37.1 | 24 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:53 | 1 | 26.5 | 38 | 23.7 | 37.1 | 24 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:54 | 1 | 26.5 | 38.1 | 23.7 | 37.1 | 24.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:54 | 1 | 26.5 | 38.1 | 23.6 | 37.1 | 24.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:54 | 1 | 26.5 | 38.1 | 23.6 | 37 | 24.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:54 | 1 | 26.6 | 38.1 | 23.6 | 37 | 24.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:54 | 1 | 26.6 | 38.1 | 23.5 | 37 | 24.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:54 | 1 | 26.6 | 38.1 | 23.5 | 37 | 24.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:55 | 1 | 26.7 | 38.1 | 23.5 | 37 | 24 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:55 | 1 | 26.7 | 38.1 | 23.5 | 37 | 23.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:55 | 1 | 26.7 | 38.1 | 23.5 | 37 | 23.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:55 | 1 | 26.8 | 38.1 | 23.4 | 37 | 23.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:55 | 1 | 26.8 | 38.1 | 23.2 | 37 | 23.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:55 | 1 | 26.9 | 38.1 | 23 | 36.9 | 23.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:56 | 1 | 26.9 | 38.1 | 22.8 | 36.9 | 23.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:56 | 1 | 27 | 38.1 | 22.7 | 36.9 | 23.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:56 | 1 | 27 | 38.1 | 22.5 | 36.9 | 23.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:56 | 1 | 27 | 38.1 | 22.4 | 36.9 | 22.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:56 | 1 | 27 | 38.1 | 22.2 | 36.9 | 22.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:56 | 1 | 27.1 | 38.1 | 22.1 | 36.9 | 22.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:57 | 1 | 27.1 | 38.1 | 22 | 36.8 | 22.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:57 | 1 | 27.1 | 38.1 | 21.8 | 36.8 | 22.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:57 | 1 | 27.1 | 38.1 | 21.7 | 36.8 | 22.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:57 | 1 | 27.1 | 38 | 21.6 | 36.8 | 22.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:57 | 1 | 27.2 | 38 | 21.4 | 36.8 | 22.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:57 | 1 | 27.2 | 38 | 21.3 | 36.8 | 22.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:58 | 1 | 27.2 | 38 | 21.2 | 36.8 | 22.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:58 | 1 | 27.2 | 38 | 21 | 36.7 | 22 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:58 | 1 | 27.2 | 38 | 20.9 | 36.7 | 21.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:58 | 1 | 27.2 | 37.9 | 20.8 | 36.7 | 21.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:58 | 1 | 27.2 | 37.9 | 20.7 | 36.7 | 21.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:58 | 1 | 27.2 | 37.9 | 20.6 | 36.7 | 21.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:59 | 1 | 27.2 | 37.9 | 20.6 | 36.6 | 21.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:59 | 1 | 27.1 | 37.9 | 20.5 | 36.6 | 21.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:59 | 1 | 27.1 | 37.9 | 20.4 | 36.6 | 21.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:59 | 1 | 27.1 | 37.8 | 20.3 | 36.6 | 21.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:59 | 1 | 27.1 | 37.8 | 20.2 | 36.6 | 21.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 08:59 | 1 | 27.1 | 37.8 | 20.1 | 36.5 | 21.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:00 | 1 | 27 | 37.8 | 20 | 36.5 | 21.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:00 | 1 | 27 | 37.8 | 19.9 | 36.5 | 21.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:00 | 1 | 27 | 37.7 | 19.8 | 36.5 | 21.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:00 | 1 | 27 | 37.7 | 19.8 | 36.5 | 21.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:00 | 1 | 26.9 | 37.7 | 19.7 | 36.5 | 21.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:00 | 1 | 26.9 | 37.7 | 19.6 | 36.4 | 21.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:01 | 1 | 26.9 | 37.6 | 19.5 | 36.4 | 21.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:01 | 1 | 26.8 | 37.6 | 19.5 | 36.4 | 21.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:01 | 1 | 26.8 | 37.6 | 19.5 | 36.4 | 21.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:01 | 1 | 26.7 | 37.6 | 19.4 | 36.4 | 21.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:01 | 1 | 26.7 | 37.5 | 19.3 | 36.4 | 21.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:01 | 1 | 26.7 | 37.5 | 19.3 | 36.3 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:02 | 1 | 26.6 | 37.5 | 19.2 | 36.3 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:02 | 1 | 26.6 | 37.5 | 19.2 | 36.3 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:02 | 1 | 26.5 | 37.4 | 19.1 | 36.3 | 21 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:02 | 1 | 26.5 | 37.4 | 19.1 | 36.3 | 21 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:02 | 1 | 26.5 | 37.4 | 19 | 36.3 | 21 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:02 | 1 | 26.4 | 37.4 | 19 | 36.2 | 21 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:03 | 1 | 26.4 | 37.3 | 19 | 36.2 | 20.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:03 | 1 | 26.3 | 37.3 | 18.9 | 36.2 | 20.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:03 | 1 | 26.3 | 37.3 | 18.9 | 36.2 | 20.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:03 | 1 | 26.2 | 37.3 | 18.8 | 36.2 | 20.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:03 | 1 | 26.2 | 37.2 | 18.8 | 36.2 | 20.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:03 | 1 | 26.2 | 37.2 | 18.8 | 36.2 | 20.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:04 | 1 | 26.1 | 37.2 | 18.7 | 36.2 | 20.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:04 | 1 | 26.1 | 37.1 | 18.7 | 36.2 | 20.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:04 | 1 | 26 | 37.1 | 18.6 | 36.1 | 20.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:04 | 1 | 26 | 37.1 | 18.6 | 36.1 | 20.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:04 | 1 | 26 | 37 | 18.6 | 36.1 | 20.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:04 | 1 | 25.9 | 37 | 18.5 | 36.1 | 20.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:05 | 1 | 25.9 | 37 | 18.5 | 36.1 | 20.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:05 | 1 | 25.9 | 36.9 | 18.5 | 36.1 | 20.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:05 | 1 | 25.8 | 36.9 | 18.4 | 36 | 20.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:05 | 1 | 25.8 | 36.9 | 18.4 | 36 | 20.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:05 | 1 | 25.7 | 36.8 | 18.4 | 36 | 20.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:05 | 1 | 25.7 | 36.8 | 18.3 | 36 | 20.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:06 | 1 | 25.7 | 36.8 | 18.3 | 36 | 20.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:06 | 1 | 25.6 | 36.7 | 18.2 | 36 | 20.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:06 | 1 | 25.6 | 36.7 | 18.2 | 36 | 20.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:06 | 1 | 25.6 | 36.6 | 18.2 | 36 | 20.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:06 | 1 | 25.5 | 36.6 | 18.2 | 36 | 20.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:06 | 1 | 25.5 | 36.6 | 18.1 | 36 | 20.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:07 | 1 | 25.5 | 36.5 | 18.1 | 35.9 | 20.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:07 | 1 | 25.4 | 36.5 | 18.1 | 35.9 | 20.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:07 | 1 | 25.4 | 36.5 | 18.1 | 35.9 | 20.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:07 | 1 | 25.4 | 36.5 | 18 | 35.9 | 20.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:07 | 1 | 25.3 | 36.4 | 18 | 35.9 | 20.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:07 | 1 | 25.3 | 36.4 | 18 | 35.9 | 20.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:08 | 1 | 25.3 | 36.4 | 18 | 35.9 | 20.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:08 | 1 | 25.2 | 36.3 | 17.9 | 35.9 | 20.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:08 | 1 | 25.2 | 36.3 | 17.9 | 35.9 | 20.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:08 | 1 | 25.2 | 36.3 | 17.9 | 35.8 | 20.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:08 | 1 | 25.2 | 36.3 | 17.9 | 35.8 | 20.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:08 | 1 | 25.1 | 36.3 | 17.9 | 35.8 | 20.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:09 | 1 | 25.1 | 36.2 | 17.9 | 35.8 | 20.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:09 | 1 | 25.1 | 36.2 | 17.9 | 35.8 | 20.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:09 | 1 | 25.1 | 36.2 | 17.9 | 35.8 | 20.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:09 | 1 | 25 | 36.1 | 17.8 | 35.8 | 20.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:09 | 1 | 25 | 36.1 | 17.8 | 35.8 | 20.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:09 | 1 | 25 | 36.1 | 17.8 | 35.8 | 20.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:10 | 1 | 25 | 36.1 | 17.8 | 35.8 | 20.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:10 | 1 | 24.9 | 36.1 | 17.8 | 35.8 | 20.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:10 | 1 | 24.9 | 36 | 17.8 | 35.7 | 20.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:10 | 1 | 24.9 | 36 | 17.8 | 35.7 | 20 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:10 | 1 | 24.9 | 36 | 17.7 | 35.7 | 20 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:10 | 1 | 24.9 | 36 | 17.7 | 35.7 | 20.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:11 | 1 | 24.8 | 36 | 17.7 | 35.7 | 20.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:11 | 1 | 24.8 | 35.9 | 17.7 | 35.7 | 20.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:11 | 1 | 24.8 | 35.9 | 17.7 | 35.7 | 20.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:11 | 1 | 24.8 | 35.9 | 17.7 | 35.7 | 20 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:11 | 1 | 24.8 | 35.9 | 17.7 | 35.7 | 20 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:11 | 1 | 24.7 | 35.9 | 17.7 | 35.7 | 20 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:12 | 1 | 24.7 | 35.9 | 17.7 | 35.7 | 20 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:12 | 1 | 24.7 | 35.9 | 17.7 | 35.6 | 20 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:12 | 1 | 24.7 | 35.8 | 17.7 | 35.6 | 20 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:12 | 1 | 24.7 | 35.8 | 17.7 | 35.6 | 20 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:12 | 1 | 24.7 | 35.8 | 17.7 | 35.6 | 20 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:12 | 1 | 24.7 | 35.8 | 17.6 | 35.6 | 20 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:13 | 1 | 24.6 | 35.8 | 17.6 | 35.6 | 20 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:13 | 1 | 24.6 | 35.8 | 17.6 | 35.6 | 20 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:13 | 1 | 24.6 | 35.8 | 17.6 | 35.6 | 20 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:13 | 1 | 24.6 | 35.8 | 17.6 | 35.6 | 20 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:13 | 1 | 24.6 | 35.7 | 17.6 | 35.6 | 20 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:13 | 1 | 24.6 | 35.7 | 17.6 | 35.6 | 20 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:14 | 1 | 24.6 | 35.7 | 17.6 | 35.6 | 20 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:14 | 1 | 24.6 | 35.7 | 17.6 | 35.6 | 20 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:14 | 1 | 24.6 | 35.7 | 17.6 | 35.5 | 20 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:14 | 1 | 24.6 | 35.7 | 17.7 | 35.5 | 19.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:14 | 1 | 24.5 | 35.7 | 17.7 | 35.5 | 19.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:14 | 1 | 24.5 | 35.7 | 17.7 | 35.5 | 19.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:15 | 1 | 24.5 | 35.6 | 17.7 | 35.5 | 19.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:15 | 1 | 24.5 | 35.6 | 17.7 | 35.5 | 19.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:15 | 1 | 24.5 | 35.6 | 17.7 | 35.5 | 19.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:15 | 1 | 24.5 | 35.6 | 17.7 | 35.5 | 19.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:15 | 1 | 24.5 | 35.6 | 17.7 | 35.5 | 19.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:15 | 1 | 24.5 | 35.6 | 17.7 | 35.5 | 19.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:16 | 1 | 24.5 | 35.6 | 17.7 | 35.5 | 19.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:16 | 1 | 24.5 | 35.6 | 17.7 | 35.5 | 19.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:16 | 1 | 24.5 | 35.6 | 17.7 | 35.5 | 19.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:16 | 1 | 24.5 | 35.6 | 17.7 | 35.5 | 19.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:16 | 1 | 24.5 | 35.5 | 17.7 | 35.5 | 19.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:16 | 1 | 24.5 | 35.5 | 17.7 | 35.5 | 19.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:17 | 1 | 24.5 | 35.5 | 17.7 | 35.5 | 19.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:17 | 1 | 24.5 | 35.5 | 17.7 | 35.4 | 19.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 09:17 | 1 | 24.5 | 35.5 | 17.7 | 35.4 | 19.9 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 09:17 | 1 | 24.5 | 35.5 | 17.7 | 35.4 | 19.9 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 09:17 | 1 | 24.5 | 35.5 | 17.7 | 35.4 | 20.1 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 09:17 | 1 | 24.5 | 35.5 | 17.5 | 35.4 | 20.9 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 09:17 | 1 | 24.5 | 35.5 | 17.2 | 35.4 | 22.2 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 09:18 | 1 | 24.5 | 35.5 | 17 | 35.4 | 23.5 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 09:18 | 1 | 24.5 | 35.5 | 16.7 | 35.4 | 24.7 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 09:18 | 1 | 24.4 | 35.5 | 16.5 | 35.4 | 25.8 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 09:18 | 1 | 24.4 | 35.4 | 16.4 | 35.4 | 26.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 09:18 | 1 | 24.4 | 35.4 | 16.3 | 35.4 | 26.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 09:18 | 1 | 24.4 | 35.4 | 15.9 | 35.4 | 27.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 09:18 | 1 | 24.4 | 35.4 | 15.5 | 35.4 | 28.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 09:19 | 1 | 24.3 | 35.4 | 16.1 | 35.4 | 28.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 09:19 | 1 | 24.2 | 35.4 | 17.6 | 35.4 | 28.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 09:19 | 1 | 24.1 | 35.3 | 19 | 35.4 | 29.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 09:19 | 1 | 23.8 | 35.3 | 20.6 | 35.5 | 29.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 09:19 | 1 | 23.5 | 35.3 | 22 | 35.5 | 29.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 09:19 | 1 | 23.1 | 35.3 | 23.3 | 35.5 | 29.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 09:20 | 1 | 22.7 | 35.4 | 24.6 | 35.5 | 30.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 09:20 | 1 | 22.2 | 35.4 | 25.7 | 35.6 | 30.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 09:20 | 1 | 21.7 | 35.4 | 26.5 | 35.6 | 30.3 | 4.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 09:20 | 1 | 21.1 | 35.5 | 27.3 | 35.6 | 30.5 | 3.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 09:20 | 1 | 20.5 | 35.6 | 27.9 | 35.6 | 30.6 | 3.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 09:20 | 1 | 19.9 | 35.6 | 28.4 | 35.7 | 30.7 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
2022-09-08 09:20 | 1 | 19.9 | 35.6 | 28.4 | 35.7 | 30.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
2022-09-08 09:21 | 1 | 19.4 | 35.7 | 28.6 | 35.7 | 30.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
2022-09-08 09:21 | 1 | 18.8 | 35.8 | 28.5 | 35.7 | 30.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
2022-09-08 09:21 | 1 | 18.3 | 35.9 | 28.9 | 35.8 | 30.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
2022-09-08 09:21 | 1 | 18.3 | 35.9 | 28.9 | 35.8 | 30.3 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 09:21 | 1 | 18.3 | 35.9 | 28.9 | 35.8 | 30.3 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 09:21 | 1 | 17.9 | 35.9 | 29.4 | 35.8 | 30.6 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 09:21 | 1 | 17.6 | 36 | 29.8 | 35.8 | 30.8 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 09:21 | 1 | 17.4 | 36.1 | 30.1 | 35.9 | 31.1 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 09:22 | 1 | 17.2 | 36.1 | 30.4 | 35.9 | 31.4 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 09:22 | 1 | 17 | 36.2 | 30.5 | 35.9 | 31.6 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 09:22 | 1 | 17 | 36.3 | 30.7 | 36 | 31.8 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 09:22 | 1 | 17 | 36.4 | 30.9 | 36 | 31.9 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 09:22 | 1 | 17.1 | 36.4 | 30.9 | 36.1 | 32 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 09:22 | 1 | 17.3 | 36.5 | 31 | 36.1 | 32 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 09:23 | 1 | 17.5 | 36.6 | 31.1 | 36.1 | 32.1 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 09:23 | 1 | 17.7 | 36.6 | 31.1 | 36.2 | 32.1 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 09:23 | 1 | 17.8 | 36.8 | 31.2 | 36.2 | 32.1 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 09:23 | 1 | 18.2 | 36.8 | 31.2 | 36.2 | 32.2 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 09:23 | 1 | 18.5 | 36.8 | 31.2 | 36.3 | 32.3 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 09:23 | 1 | 18.8 | 36.9 | 31.3 | 36.3 | 32.4 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 09:24 | 1 | 19.1 | 36.9 | 31.3 | 36.4 | 32.4 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 09:24 | 1 | 19.5 | 37 | 31.3 | 36.4 | 32.5 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 09:24 | 1 | 19.8 | 37 | 31.4 | 36.4 | 32.5 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 09:24 | 1 | 20.2 | 37.1 | 31.4 | 36.5 | 32.6 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 09:24 | 1 | 20.6 | 37.1 | 31.4 | 36.5 | 32.7 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 09:24 | 1 | 20.9 | 37.2 | 31.4 | 36.5 | 32.8 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 09:25 | 1 | 21.3 | 37.2 | 31.5 | 36.5 | 32.8 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 09:25 | 1 | 21.6 | 37.2 | 31.5 | 36.6 | 32.9 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 09:25 | 1 | 22 | 37.3 | 31.5 | 36.6 | 32.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 09:25 | 1 | 22.1 | 37.3 | 31.5 | 36.6 | 32.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 09:25 | 1 | 22.4 | 37.3 | 31.5 | 36.6 | 32.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 09:25 | 1 | 22.8 | 37.4 | 31.5 | 36.7 | 32.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 09:25 | 1 | 23.1 | 37.4 | 31.5 | 36.7 | 31.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 09:26 | 1 | 23.5 | 37.4 | 31.5 | 36.7 | 31.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 09:26 | 1 | 23.7 | 37.5 | 31.5 | 36.7 | 31.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 09:26 | 1 | 23.9 | 37.5 | 31.5 | 36.8 | 31.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 09:26 | 1 | 24 | 37.5 | 31.5 | 36.8 | 32 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 09:26 | 1 | 24 | 37.5 | 31.5 | 36.8 | 32.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 09:26 | 1 | 23.9 | 37.5 | 31.5 | 36.8 | 32.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 09:27 | 1 | 23.8 | 37.6 | 31.5 | 36.8 | 32.2 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 09:27 | 1 | 23.7 | 37.6 | 31.5 | 36.8 | 32.3 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 09:27 | 1 | 23.4 | 37.6 | 31 | 36.9 | 32.5 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 09:27 | 1 | 23.1 | 37.6 | 29.3 | 36.9 | 32.6 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 09:27 | 1 | 22.8 | 37.6 | 27.8 | 36.9 | 32.6 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 09:27 | 1 | 22.5 | 37.6 | 26.7 | 36.9 | 32.7 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 09:27 | 1 | 22.4 | 37.6 | 25.8 | 36.9 | 32.8 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 09:28 | 1 | 22.2 | 37.6 | 24.9 | 37 | 32.9 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 09:28 | 1 | 22.1 | 37.6 | 24.3 | 37 | 32.9 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 09:28 | 1 | 21.9 | 37.6 | 23.6 | 37 | 33 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 09:28 | 1 | 21.9 | 37.6 | 23 | 37 | 33.1 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 09:28 | 1 | 21.8 | 37.6 | 22.6 | 37 | 33.1 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 09:28 | 1 | 21.8 | 37.6 | 22.3 | 37 | 33.1 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 09:29 | 1 | 21.8 | 37.5 | 22.1 | 37 | 33.2 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 09:29 | 1 | 21.8 | 37.5 | 21.8 | 37 | 33.2 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 09:29 | 1 | 21.8 | 37.5 | 21.7 | 37 | 33.3 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 09:29 | 1 | 21.8 | 37.4 | 21.4 | 37 | 33.3 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 09:29 | 1 | 21.9 | 37.4 | 21.3 | 37.1 | 33.3 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 09:29 | 1 | 22 | 37.3 | 21.1 | 37.1 | 33.4 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 09:30 | 1 | 22.1 | 37.3 | 20.9 | 37.1 | 33.4 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 09:30 | 1 | 22.2 | 37.3 | 20.8 | 37.1 | 33.4 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 09:30 | 1 | 22.3 | 37.2 | 20.7 | 37.1 | 33.5 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 09:30 | 1 | 22.4 | 37.2 | 20.5 | 37.1 | 33.5 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 09:30 | 1 | 22.5 | 37.1 | 20.4 | 37.1 | 33.5 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 09:30 | 1 | 22.5 | 37.1 | 20.2 | 37.1 | 33.6 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 09:31 | 1 | 22.6 | 37 | 20 | 37.1 | 33.6 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 09:31 | 1 | 22.8 | 37 | 19.8 | 37.1 | 33.6 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 09:31 | 1 | 22.9 | 37 | 19.7 | 37.1 | 33.6 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 09:31 | 1 | 23 | 36.9 | 19.6 | 37.1 | 33.7 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 09:31 | 1 | 23.1 | 36.9 | 19.4 | 37.1 | 33.7 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 09:31 | 1 | 23.2 | 36.8 | 19.2 | 37.1 | 33.7 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 09:32 | 1 | 23.3 | 36.8 | 19.1 | 37.1 | 33.7 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 09:32 | 1 | 23.4 | 36.7 | 18.9 | 37.1 | 33.8 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 09:32 | 1 | 23.5 | 36.7 | 18.8 | 37.1 | 33.8 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 09:32 | 1 | 23.6 | 36.6 | 18.6 | 37.1 | 33.8 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 09:32 | 1 | 23.6 | 36.6 | 18.5 | 37.2 | 33.8 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 09:32 | 1 | 23.7 | 36.5 | 18.3 | 37.2 | 33.9 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 09:33 | 1 | 23.8 | 36.5 | 18.2 | 37.2 | 33.9 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 09:33 | 1 | 23.8 | 36.4 | 18.1 | 37.2 | 33.9 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 09:33 | 1 | 23.9 | 36.4 | 18 | 37.2 | 34 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 09:33 | 1 | 23.9 | 36.3 | 17.9 | 37.2 | 34 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 09:33 | 1 | 23.9 | 36.3 | 17.8 | 37.2 | 34 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 09:33 | 1 | 24 | 36.2 | 17.7 | 37.2 | 34 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 09:34 | 1 | 24 | 36.1 | 17.7 | 37.2 | 34.1 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 09:34 | 1 | 24 | 36.1 | 17.6 | 37.2 | 34.1 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 09:34 | 1 | 24.1 | 36 | 17.5 | 37.2 | 34.1 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 09:34 | 1 | 24.1 | 36 | 17.4 | 37.2 | 34.2 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 09:34 | 1 | 24.1 | 35.9 | 17.2 | 37.2 | 34.2 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 09:34 | 1 | 24.1 | 35.8 | 17.2 | 37.2 | 34.2 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 09:35 | 1 | 24.1 | 35.7 | 17.1 | 37.2 | 34.2 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 09:35 | 1 | 24.1 | 35.6 | 17 | 37.2 | 34.3 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 09:35 | 1 | 24.1 | 35.6 | 17 | 37.2 | 34.3 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 09:35 | 1 | 24.1 | 35.5 | 16.8 | 37.2 | 34.3 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 09:35 | 1 | 24.1 | 35.5 | 16.8 | 37.2 | 34.4 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 09:35 | 1 | 24.1 | 35.4 | 16.8 | 37.2 | 34.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 09:35 | 1 | 24.1 | 35.4 | 16.7 | 37.2 | 34.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 09:36 | 1 | 24.1 | 35.4 | 16.1 | 37.2 | 34.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 09:36 | 1 | 24.1 | 35.3 | 16.7 | 37.2 | 34.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 09:36 | 1 | 24 | 35.2 | 18 | 37.2 | 34.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 09:36 | 1 | 23.9 | 35.2 | 19.6 | 37.3 | 34.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 09:36 | 1 | 23.7 | 35.2 | 21.2 | 37.3 | 34.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 09:36 | 1 | 23.4 | 35.1 | 22.8 | 37.3 | 34.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 09:37 | 1 | 23 | 35.1 | 24.2 | 37.3 | 34.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 09:37 | 1 | 22.6 | 35.1 | 25.3 | 37.3 | 34.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 09:37 | 1 | 22.2 | 35.1 | 26.5 | 37.3 | 34.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 09:37 | 1 | 21.7 | 35.2 | 27.3 | 37.3 | 34.9 | 4.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 09:37 | 1 | 21.2 | 35.2 | 28.1 | 37.3 | 35 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 09:37 | 1 | 20.6 | 35.2 | 28.6 | 37.4 | 35 | 3.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 09:38 | 1 | 20.1 | 35.3 | 29.1 | 37.4 | 35 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 09:38 | 1 | 19.9 | 35.3 | 29.2 | 37.4 | 35.1 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
2022-09-08 09:38 | 1 | 19.9 | 35.3 | 29.2 | 37.4 | 35.1 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
2022-09-08 09:38 | 1 | 19.5 | 35.4 | 29.2 | 37.4 | 35.1 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
2022-09-08 09:38 | 1 | 18.9 | 35.5 | 28.4 | 37.4 | 35.2 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
2022-09-08 09:38 | 1 | 18.4 | 35.5 | 28.8 | 37.4 | 35.3 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
2022-09-08 09:38 | 1 | 18.3 | 35.5 | 28.8 | 37.4 | 35.3 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 09:38 | 1 | 18.3 | 35.5 | 28.8 | 37.4 | 35.3 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 09:38 | 1 | 18.1 | 35.5 | 29.4 | 37.5 | 35.4 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 09:38 | 1 | 17.7 | 35.6 | 29.8 | 37.5 | 35.5 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 09:39 | 1 | 17.7 | 35.7 | 30.2 | 37.5 | 35.6 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 09:39 | 1 | 17.6 | 35.7 | 30.5 | 37.5 | 35.8 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 09:39 | 1 | 17.5 | 35.8 | 30.7 | 37.5 | 35.9 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 09:39 | 1 | 17.5 | 35.9 | 30.9 | 37.5 | 35.9 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 09:39 | 1 | 17.6 | 36 | 31 | 37.6 | 35.9 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 09:39 | 1 | 17.7 | 36.1 | 31.1 | 37.6 | 35.9 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 09:40 | 1 | 17.9 | 36.1 | 31.2 | 37.6 | 35.9 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 09:40 | 1 | 18.1 | 36.2 | 31.2 | 37.6 | 35.9 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 09:40 | 1 | 18.4 | 36.2 | 31.3 | 37.7 | 35.9 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 09:40 | 1 | 18.7 | 36.3 | 31.3 | 37.7 | 35.9 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 09:40 | 1 | 19 | 36.3 | 31.4 | 37.7 | 35.9 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 09:40 | 1 | 19.3 | 36.5 | 31.4 | 37.7 | 35.9 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 09:41 | 1 | 19.7 | 36.5 | 31.4 | 37.8 | 35.9 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 09:41 | 1 | 20 | 36.5 | 31.4 | 37.8 | 35.9 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 09:41 | 1 | 20.5 | 36.6 | 31.5 | 37.8 | 35.9 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 09:41 | 1 | 20.8 | 36.6 | 31.5 | 37.8 | 36 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 09:41 | 1 | 21.3 | 36.7 | 31.5 | 37.8 | 36 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 09:41 | 1 | 21.7 | 36.7 | 31.5 | 37.9 | 36 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 09:42 | 1 | 22 | 36.8 | 31.5 | 37.9 | 36 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
2022-09-08 09:42 | 1 | 22.1 | 36.8 | 31.6 | 37.9 | 36 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
2022-09-08 09:42 | 1 | 22.5 | 36.8 | 31.6 | 37.9 | 36.1 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
2022-09-08 09:42 | 1 | 22.9 | 36.9 | 31.6 | 37.9 | 35.5 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
2022-09-08 09:42 | 1 | 23.3 | 36.9 | 31.6 | 37.9 | 33.9 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
2022-09-08 09:42 | 1 | 23.7 | 36.9 | 31.6 | 38 | 31.8 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
2022-09-08 09:42 | 1 | 24 | 37 | 31.6 | 38 | 30.2 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
2022-09-08 09:43 | 1 | 24.4 | 37.1 | 31.6 | 38 | 29.2 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
2022-09-08 09:43 | 1 | 24.7 | 37.1 | 31.6 | 38 | 28.6 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
2022-09-08 09:43 | 1 | 25 | 37.2 | 31.6 | 38 | 28.2 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
2022-09-08 09:43 | 1 | 25.3 | 37.2 | 31.6 | 38 | 27.8 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
2022-09-08 09:43 | 1 | 25.6 | 37.3 | 31.6 | 38 | 27.4 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
2022-09-08 09:43 | 1 | 25.8 | 37.4 | 31.6 | 38 | 27.1 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
2022-09-08 09:44 | 1 | 26.1 | 37.4 | 31.6 | 38 | 26.7 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
2022-09-08 09:44 | 1 | 26.3 | 37.5 | 31.6 | 38 | 26.3 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
2022-09-08 09:44 | 1 | 26.5 | 37.6 | 31.6 | 38 | 26 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:44 | 1 | 26.5 | 37.6 | 31.6 | 38 | 25.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:44 | 1 | 26.7 | 37.6 | 31.6 | 38 | 25.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:44 | 1 | 26.9 | 37.6 | 31.3 | 38 | 25.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:44 | 1 | 27 | 37.7 | 30.5 | 38 | 26.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:45 | 1 | 27.2 | 37.8 | 29.8 | 38 | 26.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:45 | 1 | 27.3 | 37.8 | 29.2 | 37.9 | 26.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:45 | 1 | 27.5 | 37.8 | 28.8 | 37.9 | 26.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:45 | 1 | 27.7 | 37.9 | 28.5 | 37.9 | 26.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:45 | 1 | 27.8 | 37.9 | 28.3 | 37.9 | 26.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:45 | 1 | 28 | 38 | 28.2 | 37.9 | 26.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:46 | 1 | 28.1 | 38 | 28.1 | 37.9 | 26.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:46 | 1 | 28.2 | 38.1 | 27.9 | 37.9 | 26.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:46 | 1 | 28.4 | 38.1 | 27.8 | 37.9 | 26.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:46 | 1 | 28.5 | 38.1 | 27.7 | 37.9 | 26.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:46 | 1 | 28.6 | 38.2 | 27.5 | 37.8 | 26.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:46 | 1 | 28.7 | 38.2 | 27.4 | 37.8 | 26.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:47 | 1 | 28.8 | 38.3 | 27.2 | 37.8 | 26.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:47 | 1 | 28.9 | 38.3 | 26.9 | 37.8 | 26.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:47 | 1 | 29 | 38.3 | 26.7 | 37.8 | 26.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:47 | 1 | 29.1 | 38.4 | 26.4 | 37.8 | 26 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:47 | 1 | 29.1 | 38.4 | 26.2 | 37.8 | 25.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:47 | 1 | 29.2 | 38.4 | 25.9 | 37.8 | 25.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:48 | 1 | 29.3 | 38.4 | 25.7 | 37.7 | 25.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:48 | 1 | 29.4 | 38.4 | 25.5 | 37.7 | 25.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:48 | 1 | 29.5 | 38.5 | 25.3 | 37.7 | 25.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:48 | 1 | 29.5 | 38.5 | 25.1 | 37.7 | 25.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:48 | 1 | 29.6 | 38.5 | 24.9 | 37.7 | 25.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:48 | 1 | 29.6 | 38.5 | 24.8 | 37.7 | 25 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:49 | 1 | 29.6 | 38.5 | 24.6 | 37.7 | 24.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:49 | 1 | 29.7 | 38.5 | 24.5 | 37.6 | 24.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:49 | 1 | 29.7 | 38.6 | 24.3 | 37.6 | 24.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:49 | 1 | 29.7 | 38.6 | 24.1 | 37.6 | 24.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:49 | 1 | 29.7 | 38.6 | 24 | 37.6 | 24.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:49 | 1 | 29.8 | 38.6 | 23.8 | 37.6 | 24.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:50 | 1 | 29.8 | 38.6 | 23.7 | 37.6 | 24.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:50 | 1 | 29.8 | 38.6 | 23.6 | 37.6 | 24.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:50 | 1 | 29.8 | 38.6 | 23.4 | 37.6 | 24.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:50 | 1 | 29.8 | 38.6 | 23.3 | 37.5 | 24 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:50 | 1 | 29.8 | 38.6 | 23.2 | 37.5 | 24 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:50 | 1 | 29.8 | 38.6 | 23.1 | 37.5 | 23.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:51 | 1 | 29.8 | 38.6 | 23 | 37.5 | 23.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:51 | 1 | 29.8 | 38.6 | 22.9 | 37.5 | 23.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:51 | 1 | 29.8 | 38.6 | 22.8 | 37.5 | 23.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:51 | 1 | 29.7 | 38.6 | 22.7 | 37.4 | 23.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:51 | 1 | 29.7 | 38.6 | 22.6 | 37.4 | 23.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:51 | 1 | 29.7 | 38.6 | 22.6 | 37.4 | 23.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:52 | 1 | 29.7 | 38.6 | 22.5 | 37.4 | 23.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:52 | 1 | 29.7 | 38.6 | 22.3 | 37.4 | 23.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:52 | 1 | 29.6 | 38.6 | 22.2 | 37.4 | 23.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:52 | 1 | 29.6 | 38.6 | 22.2 | 37.3 | 23.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:52 | 1 | 29.6 | 38.6 | 22.1 | 37.3 | 23.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:52 | 1 | 29.5 | 38.6 | 22 | 37.3 | 23.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:53 | 1 | 29.5 | 38.6 | 22 | 37.3 | 23.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:53 | 1 | 29.5 | 38.6 | 22 | 37.3 | 23.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:53 | 1 | 29.4 | 38.6 | 21.9 | 37.3 | 23.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:53 | 1 | 29.4 | 38.6 | 21.8 | 37.3 | 23.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:53 | 1 | 29.4 | 38.6 | 21.7 | 37.3 | 23.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:53 | 1 | 29.3 | 38.6 | 21.7 | 37.2 | 23.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:54 | 1 | 29.3 | 38.6 | 21.6 | 37.2 | 23.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:54 | 1 | 29.3 | 38.5 | 21.6 | 37.2 | 23.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:54 | 1 | 29.2 | 38.5 | 21.5 | 37.2 | 23.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:54 | 1 | 29.2 | 38.5 | 21.5 | 37.2 | 23.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:54 | 1 | 29.2 | 38.5 | 21.4 | 37.2 | 23.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:54 | 1 | 29.1 | 38.5 | 21.4 | 37.2 | 23 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:55 | 1 | 29.1 | 38.5 | 21.3 | 37.2 | 23 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:55 | 1 | 29 | 38.5 | 21.3 | 37.1 | 23 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:55 | 1 | 29 | 38.5 | 21.1 | 37.1 | 22.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:55 | 1 | 29 | 38.5 | 21.1 | 37.1 | 22.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:55 | 1 | 28.9 | 38.5 | 21.1 | 37.1 | 22.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:55 | 1 | 28.9 | 38.4 | 21.1 | 37.1 | 22.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:56 | 1 | 28.9 | 38.4 | 21 | 37.1 | 22.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:56 | 1 | 28.8 | 38.4 | 21 | 37.1 | 22.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:56 | 1 | 28.8 | 38.4 | 21 | 37.1 | 22.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:56 | 1 | 28.7 | 38.4 | 20.9 | 37.1 | 22.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:56 | 1 | 28.7 | 38.4 | 20.9 | 37.1 | 22.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:56 | 1 | 28.7 | 38.4 | 20.9 | 37.1 | 22.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:57 | 1 | 28.6 | 38.3 | 20.8 | 37 | 22.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:57 | 1 | 28.6 | 38.3 | 20.8 | 37 | 22.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:57 | 1 | 28.6 | 38.3 | 20.7 | 37 | 22.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:57 | 1 | 28.5 | 38.3 | 20.7 | 37 | 22.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:57 | 1 | 28.5 | 38.3 | 20.7 | 37 | 22.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:57 | 1 | 28.5 | 38.3 | 20.7 | 37 | 22.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:58 | 1 | 28.4 | 38.3 | 20.6 | 37 | 22.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:58 | 1 | 28.5 | 38.2 | 20.6 | 37 | 22.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:58 | 1 | 28.5 | 38.2 | 20.6 | 37 | 22.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:58 | 1 | 28.4 | 38.2 | 20.5 | 37 | 22.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:58 | 1 | 28.4 | 38.2 | 20.5 | 37 | 22.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:58 | 1 | 28.4 | 38.2 | 20.5 | 36.9 | 22.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:59 | 1 | 28.3 | 38.2 | 20.5 | 36.9 | 22.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:59 | 1 | 28.3 | 38.1 | 20.4 | 36.9 | 22.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:59 | 1 | 28.3 | 38.1 | 20.4 | 36.9 | 22.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:59 | 1 | 28.3 | 38.1 | 20.4 | 36.9 | 22.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:59 | 1 | 28.2 | 38.1 | 20.4 | 36.9 | 22.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 09:59 | 1 | 28.2 | 38.1 | 20.4 | 36.9 | 22.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:00 | 1 | 28.2 | 38.1 | 20.3 | 36.9 | 22.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:00 | 1 | 28.2 | 38.1 | 20.3 | 36.9 | 22.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:00 | 1 | 28.1 | 38 | 20.3 | 36.9 | 22.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:00 | 1 | 28.1 | 38 | 20.3 | 36.9 | 22.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:00 | 1 | 28.1 | 38 | 20.3 | 36.9 | 22.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:00 | 1 | 28.1 | 38 | 20.3 | 36.9 | 22.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:01 | 1 | 28 | 38 | 20.2 | 36.9 | 22.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:01 | 1 | 28 | 38 | 20.2 | 36.9 | 22.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:01 | 1 | 28 | 38 | 20.2 | 36.9 | 22.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:01 | 1 | 28 | 37.9 | 20.2 | 36.9 | 22.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:01 | 1 | 28 | 37.9 | 20.2 | 36.8 | 22.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:01 | 1 | 27.9 | 37.9 | 20.1 | 36.8 | 22.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:02 | 1 | 27.9 | 37.9 | 20.1 | 36.8 | 22.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:02 | 1 | 27.9 | 37.9 | 20.1 | 36.8 | 22.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:02 | 1 | 27.9 | 37.9 | 20.1 | 36.8 | 22 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:02 | 1 | 27.9 | 37.9 | 20.1 | 36.8 | 22 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:02 | 1 | 27.8 | 37.8 | 20.1 | 36.8 | 22 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:02 | 1 | 27.8 | 37.8 | 20.1 | 36.8 | 22 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:03 | 1 | 27.8 | 37.8 | 20.1 | 36.8 | 22 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:03 | 1 | 27.8 | 37.8 | 20.1 | 36.8 | 22 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:03 | 1 | 27.8 | 37.8 | 20 | 36.8 | 22 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:03 | 1 | 27.8 | 37.8 | 20 | 36.8 | 22 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:03 | 1 | 27.8 | 37.8 | 20 | 36.8 | 22 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:03 | 1 | 27.7 | 37.8 | 20 | 36.8 | 22 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:04 | 1 | 27.7 | 37.7 | 20 | 36.8 | 22 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:04 | 1 | 27.7 | 37.7 | 20 | 36.8 | 22 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:04 | 1 | 27.7 | 37.7 | 20 | 36.8 | 22 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:04 | 1 | 27.7 | 37.7 | 19.9 | 36.8 | 22 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:04 | 1 | 27.7 | 37.7 | 19.9 | 36.8 | 22 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:04 | 1 | 27.7 | 37.7 | 19.9 | 36.8 | 22 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:05 | 1 | 27.6 | 37.7 | 19.9 | 36.8 | 22 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:05 | 1 | 27.6 | 37.7 | 19.9 | 36.8 | 22 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:05 | 1 | 27.6 | 37.6 | 19.9 | 36.8 | 22 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:05 | 1 | 27.6 | 37.6 | 19.9 | 36.8 | 22 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:05 | 1 | 27.6 | 37.6 | 19.8 | 36.7 | 22 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:05 | 1 | 27.6 | 37.6 | 19.8 | 36.7 | 22 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:06 | 1 | 27.6 | 37.6 | 19.8 | 36.7 | 22 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:06 | 1 | 27.5 | 37.6 | 19.8 | 36.7 | 21.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:06 | 1 | 27.5 | 37.6 | 19.8 | 36.7 | 21.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:06 | 1 | 27.5 | 37.6 | 19.8 | 36.7 | 21.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:06 | 1 | 27.5 | 37.6 | 19.8 | 36.7 | 21.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:06 | 1 | 27.5 | 37.6 | 19.8 | 36.7 | 21.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:07 | 1 | 27.5 | 37.5 | 19.7 | 36.7 | 21.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:07 | 1 | 27.5 | 37.5 | 19.7 | 36.7 | 21.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:07 | 1 | 27.5 | 37.5 | 19.7 | 36.7 | 21.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:07 | 1 | 27.4 | 37.5 | 19.7 | 36.7 | 21.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:07 | 1 | 27.4 | 37.5 | 19.7 | 36.7 | 21.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:07 | 1 | 27.4 | 37.5 | 19.7 | 36.7 | 21.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:08 | 1 | 27.4 | 37.5 | 19.7 | 36.7 | 21.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:08 | 1 | 27.4 | 37.5 | 19.7 | 36.7 | 21.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:08 | 1 | 27.4 | 37.5 | 19.6 | 36.7 | 21.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:08 | 1 | 27.4 | 37.5 | 19.6 | 36.7 | 21.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:08 | 1 | 27.4 | 37.5 | 19.6 | 36.7 | 21.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:08 | 1 | 27.4 | 37.5 | 19.6 | 36.7 | 21.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:09 | 1 | 27.3 | 37.5 | 19.6 | 36.7 | 21.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:09 | 1 | 27.3 | 37.5 | 19.6 | 36.7 | 21.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:09 | 1 | 27.3 | 37.5 | 19.6 | 36.7 | 21.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:09 | 1 | 27.3 | 37.5 | 19.6 | 36.7 | 21.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:09 | 1 | 27.3 | 37.5 | 19.6 | 36.7 | 21.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:09 | 1 | 27.3 | 37.5 | 19.6 | 36.7 | 21.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:10 | 1 | 27.3 | 37.5 | 19.5 | 36.6 | 21.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:10 | 1 | 27.3 | 37.5 | 19.5 | 36.6 | 21.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:10 | 1 | 27.3 | 37.4 | 19.5 | 36.6 | 21.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:10 | 1 | 27.2 | 37.4 | 19.5 | 36.6 | 21.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:10 | 1 | 27.2 | 37.4 | 19.5 | 36.6 | 21.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:10 | 1 | 27.2 | 37.4 | 19.5 | 36.6 | 21.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:11 | 1 | 27.2 | 37.4 | 19.5 | 36.6 | 21.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:11 | 1 | 27.2 | 37.4 | 19.5 | 36.6 | 21.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:11 | 1 | 27.2 | 37.4 | 19.5 | 36.6 | 21.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:11 | 1 | 27.2 | 37.4 | 19.5 | 36.6 | 21.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:11 | 1 | 27.2 | 37.4 | 19.5 | 36.6 | 21.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:11 | 1 | 27.2 | 37.4 | 19.5 | 36.6 | 21.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:12 | 1 | 27.2 | 37.4 | 19.4 | 36.6 | 21.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:12 | 1 | 27.2 | 37.4 | 19.4 | 36.6 | 21.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:12 | 1 | 27.2 | 37.4 | 19.4 | 36.6 | 21.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:12 | 1 | 27.1 | 37.4 | 19.4 | 36.6 | 21.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:12 | 1 | 27.1 | 37.4 | 19.4 | 36.6 | 21.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:12 | 1 | 27.1 | 37.4 | 19.4 | 36.6 | 21.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:13 | 1 | 27.1 | 37.4 | 19.4 | 36.6 | 21.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:13 | 1 | 27.1 | 37.4 | 19.4 | 36.6 | 21.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:13 | 1 | 27.1 | 37.4 | 19.4 | 36.6 | 21.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:13 | 1 | 27.1 | 37.4 | 19.4 | 36.6 | 21.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:13 | 1 | 27.1 | 37.4 | 19.4 | 36.6 | 21.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:13 | 1 | 27.1 | 37.4 | 19.4 | 36.6 | 21.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:14 | 1 | 27.1 | 37.4 | 19.4 | 36.6 | 21.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:14 | 1 | 27.1 | 37.4 | 19.4 | 36.6 | 21.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:14 | 1 | 27.1 | 37.4 | 19.4 | 36.6 | 21.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:14 | 1 | 27.1 | 37.4 | 19.4 | 36.6 | 21.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:14 | 1 | 27.1 | 37.4 | 19.4 | 36.6 | 21.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:14 | 1 | 27.1 | 37.4 | 19.4 | 36.6 | 21.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:15 | 1 | 27.1 | 37.4 | 19.4 | 36.6 | 21.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:15 | 1 | 27.1 | 37.4 | 19.4 | 36.6 | 21.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:15 | 1 | 27.1 | 37.4 | 19.4 | 36.6 | 21.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:15 | 1 | 27.1 | 37.4 | 19.4 | 36.6 | 21.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:15 | 1 | 27 | 37.4 | 19.4 | 36.6 | 21.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:15 | 1 | 27 | 37.4 | 19.4 | 36.6 | 21.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:16 | 1 | 27 | 37.4 | 19.4 | 36.6 | 21.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:16 | 1 | 27 | 37.4 | 19.4 | 36.6 | 21.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:16 | 1 | 27 | 37.4 | 19.4 | 36.6 | 21.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:16 | 1 | 27 | 37.4 | 19.4 | 36.6 | 21.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:16 | 1 | 27 | 37.4 | 19.4 | 36.6 | 21.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:16 | 1 | 27 | 37.4 | 19.4 | 36.6 | 21.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:17 | 1 | 27 | 37.4 | 19.4 | 36.6 | 21.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:17 | 1 | 27 | 37.4 | 19.4 | 36.6 | 21.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:17 | 1 | 27 | 37.4 | 19.4 | 36.6 | 21.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:17 | 1 | 27 | 37.4 | 19.4 | 36.6 | 21.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:17 | 1 | 27 | 37.4 | 19.4 | 36.6 | 21.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:17 | 1 | 27 | 37.4 | 19.4 | 36.6 | 21.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:18 | 1 | 27 | 37.4 | 19.4 | 36.6 | 21.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:18 | 1 | 27 | 37.4 | 19.4 | 36.6 | 21.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:18 | 1 | 27 | 37.4 | 19.4 | 36.6 | 21.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:18 | 1 | 27 | 37.4 | 19.4 | 36.6 | 21.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:18 | 1 | 27 | 37.4 | 19.4 | 36.5 | 21.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:18 | 1 | 27 | 37.4 | 19.4 | 36.5 | 21.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:19 | 1 | 27 | 37.4 | 19.3 | 36.5 | 21.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:19 | 1 | 27 | 37.4 | 19.3 | 36.5 | 21.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:19 | 1 | 27 | 37.4 | 19.3 | 36.5 | 21.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:19 | 1 | 27 | 37.4 | 19.3 | 36.5 | 21.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:19 | 1 | 27 | 37.4 | 19.3 | 36.5 | 21.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:19 | 1 | 27 | 37.4 | 19.3 | 36.5 | 21.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:20 | 1 | 27 | 37.4 | 19.3 | 36.5 | 21.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:20 | 1 | 27 | 37.4 | 19.3 | 36.5 | 21.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:20 | 1 | 27 | 37.4 | 19.3 | 36.5 | 21.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:20 | 1 | 27 | 37.4 | 19.3 | 36.5 | 21.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:20 | 1 | 27 | 37.4 | 19.3 | 36.5 | 21.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:20 | 1 | 27 | 37.3 | 19.3 | 36.5 | 21.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:21 | 1 | 27 | 37.3 | 19.3 | 36.5 | 21.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:21 | 1 | 27 | 37.3 | 19.3 | 36.5 | 21.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:21 | 1 | 27 | 37.3 | 19.3 | 36.5 | 21.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:21 | 1 | 27 | 37.3 | 19.3 | 36.5 | 21.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:21 | 1 | 27 | 37.3 | 19.3 | 36.5 | 21.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:21 | 1 | 27 | 37.3 | 19.3 | 36.5 | 21.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:22 | 1 | 27 | 37.3 | 19.3 | 36.5 | 21.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:22 | 1 | 27 | 37.3 | 19.3 | 36.5 | 21.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:22 | 1 | 27 | 37.3 | 19.3 | 36.5 | 21.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:22 | 1 | 27 | 37.3 | 19.3 | 36.5 | 21.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:22 | 1 | 27 | 37.3 | 19.3 | 36.5 | 21.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:22 | 1 | 27 | 37.3 | 19.3 | 36.5 | 21.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:23 | 1 | 27 | 37.3 | 19.3 | 36.5 | 21.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:23 | 1 | 27 | 37.3 | 19.3 | 36.5 | 21.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:23 | 1 | 27 | 37.3 | 19.3 | 36.5 | 21.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:23 | 1 | 27 | 37.3 | 19.3 | 36.5 | 21.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:23 | 1 | 27 | 37.3 | 19.2 | 36.5 | 21.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:23 | 1 | 27 | 37.3 | 19.2 | 36.5 | 21.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:24 | 1 | 27 | 37.3 | 19.2 | 36.5 | 21.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:24 | 1 | 27 | 37.3 | 19.2 | 36.5 | 21.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:24 | 1 | 27 | 37.3 | 19.2 | 36.5 | 21.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:24 | 1 | 27 | 37.3 | 19.2 | 36.5 | 21.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:24 | 1 | 27 | 37.3 | 19.2 | 36.5 | 21.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:24 | 1 | 27 | 37.3 | 19.2 | 36.5 | 21.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:25 | 1 | 27 | 37.3 | 19.2 | 36.5 | 21.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:25 | 1 | 27 | 37.3 | 19.2 | 36.5 | 21.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:25 | 1 | 27 | 37.3 | 19.2 | 36.5 | 21.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:25 | 1 | 27 | 37.3 | 19.2 | 36.5 | 21.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:25 | 1 | 27 | 37.3 | 19.2 | 36.5 | 21.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:25 | 1 | 27 | 37.3 | 19.2 | 36.5 | 21.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:26 | 1 | 27 | 37.3 | 19.2 | 36.5 | 21.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:26 | 1 | 27 | 37.3 | 19.2 | 36.5 | 21.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:26 | 1 | 27 | 37.3 | 19.2 | 36.5 | 21.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:26 | 1 | 27 | 37.3 | 19.2 | 36.5 | 21.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:26 | 1 | 27 | 37.3 | 19.2 | 36.5 | 21.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:26 | 1 | 27 | 37.3 | 19.2 | 36.5 | 21.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:27 | 1 | 27 | 37.3 | 19.2 | 36.5 | 21.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:27 | 1 | 27 | 37.3 | 19.2 | 36.5 | 21.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:27 | 1 | 27 | 37.3 | 19.2 | 36.5 | 21.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:27 | 1 | 27 | 37.3 | 19.2 | 36.5 | 21.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:27 | 1 | 27 | 37.3 | 19.2 | 36.5 | 21.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:27 | 1 | 27 | 37.3 | 19.2 | 36.5 | 21.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:28 | 1 | 27 | 37.3 | 19.2 | 36.5 | 21.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:28 | 1 | 27 | 37.3 | 19.2 | 36.5 | 21.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:28 | 1 | 27 | 37.3 | 19.2 | 36.5 | 21.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:28 | 1 | 27 | 37.3 | 19.2 | 36.5 | 21.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:28 | 1 | 27 | 37.3 | 19.2 | 36.5 | 21.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:28 | 1 | 27 | 37.3 | 19.2 | 36.5 | 21.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:29 | 1 | 27 | 37.3 | 19.2 | 36.5 | 21.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:29 | 1 | 27 | 37.3 | 19.2 | 36.5 | 21.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:29 | 1 | 27 | 37.3 | 19.2 | 36.5 | 21.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:29 | 1 | 26.9 | 37.3 | 19.2 | 36.5 | 21.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:29 | 1 | 27 | 37.3 | 19.2 | 36.5 | 21.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:29 | 1 | 26.9 | 37.3 | 19.2 | 36.5 | 21.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:30 | 1 | 26.9 | 37.3 | 19.2 | 36.5 | 21.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:30 | 1 | 27 | 37.2 | 19.2 | 36.5 | 21.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:30 | 1 | 27 | 37.2 | 19.2 | 36.5 | 21.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:30 | 1 | 27 | 37.2 | 19.2 | 36.5 | 21.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:30 | 1 | 27 | 37.2 | 19.2 | 36.5 | 21.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:30 | 1 | 27 | 37.2 | 19.2 | 36.5 | 21.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:31 | 1 | 27 | 37.2 | 19.2 | 36.5 | 21.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:31 | 1 | 27 | 37.2 | 19.2 | 36.5 | 21.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:31 | 1 | 27 | 37.2 | 19.2 | 36.5 | 21.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:31 | 1 | 27 | 37.2 | 19.2 | 36.5 | 21.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:31 | 1 | 27 | 37.2 | 19.2 | 36.5 | 21.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:31 | 1 | 27 | 37.2 | 19.2 | 36.5 | 21.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:32 | 1 | 27 | 37.2 | 19.2 | 36.5 | 21.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:32 | 1 | 27 | 37.2 | 19.2 | 36.5 | 21.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:32 | 1 | 27 | 37.2 | 19.2 | 36.5 | 21.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:32 | 1 | 27 | 37.2 | 19.2 | 36.5 | 21.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:32 | 1 | 27 | 37.2 | 19.2 | 36.5 | 21.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:32 | 1 | 27 | 37.2 | 19.2 | 36.5 | 21.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:33 | 1 | 27 | 37.2 | 19.2 | 36.5 | 21.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:33 | 1 | 27 | 37.2 | 19.2 | 36.5 | 21.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:33 | 1 | 27 | 37.2 | 19.1 | 36.5 | 21.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:33 | 1 | 27 | 37.2 | 19.1 | 36.5 | 21.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:33 | 1 | 27 | 37.2 | 19.1 | 36.5 | 21.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:33 | 1 | 27 | 37.2 | 19.1 | 36.5 | 21.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:34 | 1 | 27 | 37.2 | 19.1 | 36.5 | 21.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:34 | 1 | 27 | 37.2 | 19.1 | 36.5 | 21.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:34 | 1 | 27 | 37.2 | 19.1 | 36.5 | 21.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:34 | 1 | 27 | 37.2 | 19.1 | 36.5 | 21.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:34 | 1 | 27 | 37.2 | 19.1 | 36.5 | 21.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:34 | 1 | 27 | 37.2 | 19.1 | 36.5 | 21.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:35 | 1 | 27 | 37.2 | 19.1 | 36.5 | 21.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:35 | 1 | 27 | 37.2 | 19.1 | 36.5 | 21.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:35 | 1 | 27 | 37.2 | 19.1 | 36.5 | 21.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:35 | 1 | 27 | 37.2 | 19.1 | 36.5 | 21.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:35 | 1 | 26.9 | 37.2 | 19.1 | 36.5 | 21.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:35 | 1 | 26.9 | 37.2 | 19.1 | 36.5 | 21.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:36 | 1 | 26.9 | 37.2 | 19.1 | 36.5 | 21.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:36 | 1 | 26.9 | 37.2 | 19.1 | 36.5 | 21.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:36 | 1 | 26.9 | 37.2 | 19.1 | 36.5 | 21.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:36 | 1 | 26.9 | 37.2 | 19.1 | 36.5 | 21.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:36 | 1 | 26.9 | 37.2 | 19.1 | 36.5 | 21.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:36 | 1 | 26.9 | 37.2 | 19.1 | 36.5 | 21.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:37 | 1 | 26.9 | 37.2 | 19.1 | 36.5 | 21.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:37 | 1 | 26.9 | 37.2 | 19.1 | 36.5 | 21.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:37 | 1 | 26.9 | 37.2 | 19.1 | 36.5 | 21.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:37 | 1 | 26.9 | 37.2 | 19.1 | 36.5 | 21.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:37 | 1 | 26.9 | 37.2 | 19.1 | 36.5 | 21.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:37 | 1 | 26.9 | 37.2 | 19.1 | 36.5 | 21.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:38 | 1 | 26.9 | 37.2 | 19.1 | 36.5 | 21.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:38 | 1 | 26.9 | 37.2 | 19.1 | 36.5 | 21.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:38 | 1 | 26.9 | 37.2 | 19.1 | 36.5 | 21.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:38 | 1 | 26.9 | 37.2 | 19.1 | 36.5 | 21.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:38 | 1 | 26.9 | 37.2 | 19.1 | 36.5 | 21.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:38 | 1 | 26.9 | 37.2 | 19.1 | 36.5 | 21.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:39 | 1 | 26.9 | 37.2 | 19.1 | 36.5 | 21.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:39 | 1 | 26.9 | 37.2 | 19.1 | 36.5 | 21.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:39 | 1 | 26.9 | 37.2 | 19.1 | 36.5 | 21.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:39 | 1 | 26.9 | 37.2 | 19.1 | 36.5 | 21.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:39 | 1 | 26.9 | 37.2 | 19.1 | 36.5 | 21.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:39 | 1 | 26.9 | 37.2 | 19.1 | 36.5 | 21.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:40 | 1 | 26.9 | 37.2 | 19.1 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:40 | 1 | 26.9 | 37.2 | 19.1 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:40 | 1 | 26.9 | 37.2 | 19.1 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:40 | 1 | 26.9 | 37.2 | 19.1 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:40 | 1 | 26.9 | 37.2 | 19.1 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:40 | 1 | 26.9 | 37.2 | 19.1 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:41 | 1 | 26.9 | 37.2 | 19.1 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:41 | 1 | 26.9 | 37.2 | 19.1 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:41 | 1 | 26.9 | 37.2 | 19.1 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:41 | 1 | 26.9 | 37.2 | 19.1 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:41 | 1 | 26.9 | 37.2 | 19.1 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:41 | 1 | 26.9 | 37.2 | 19.1 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:42 | 1 | 26.9 | 37.2 | 19.1 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:42 | 1 | 26.9 | 37.2 | 19.1 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:42 | 1 | 26.9 | 37.2 | 19 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:42 | 1 | 26.9 | 37.2 | 19 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:42 | 1 | 26.9 | 37.2 | 19 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:42 | 1 | 26.9 | 37.2 | 19 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:43 | 1 | 26.9 | 37.2 | 19 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:43 | 1 | 26.9 | 37.2 | 19 | 36.5 | 21.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:43 | 1 | 26.9 | 37.2 | 19.1 | 36.5 | 21.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:43 | 1 | 26.9 | 37.2 | 19.1 | 36.5 | 21.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:43 | 1 | 26.9 | 37.2 | 19.1 | 36.5 | 21.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:43 | 1 | 26.9 | 37.2 | 19.1 | 36.5 | 21.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:44 | 1 | 26.9 | 37.2 | 19.1 | 36.5 | 21.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:44 | 1 | 26.9 | 37.2 | 19.1 | 36.5 | 21.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:44 | 1 | 26.9 | 37.2 | 19.1 | 36.5 | 21.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:44 | 1 | 26.9 | 37.2 | 19.1 | 36.5 | 21.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:44 | 1 | 26.9 | 37.2 | 19.1 | 36.5 | 21.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:44 | 1 | 26.9 | 37.2 | 19.1 | 36.5 | 21.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:45 | 1 | 26.9 | 37.2 | 19.1 | 36.5 | 21.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:45 | 1 | 26.9 | 37.2 | 19.1 | 36.5 | 21.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:45 | 1 | 26.9 | 37.2 | 19 | 36.5 | 21.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:45 | 1 | 26.9 | 37.2 | 19 | 36.5 | 21.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:45 | 1 | 26.9 | 37.2 | 19 | 36.5 | 21.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:45 | 1 | 26.9 | 37.2 | 19 | 36.5 | 21.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:46 | 1 | 26.9 | 37.2 | 19 | 36.5 | 21.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:46 | 1 | 26.9 | 37.2 | 19 | 36.5 | 21.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:46 | 1 | 26.9 | 37.2 | 19 | 36.5 | 21.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:46 | 1 | 26.9 | 37.2 | 19 | 36.5 | 21.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:46 | 1 | 26.9 | 37.2 | 19 | 36.5 | 21.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:46 | 1 | 26.9 | 37.2 | 19 | 36.5 | 21.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:47 | 1 | 26.9 | 37.2 | 19 | 36.5 | 21.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:47 | 1 | 26.9 | 37.2 | 19 | 36.5 | 21.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:47 | 1 | 26.9 | 37.2 | 19 | 36.5 | 21.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:47 | 1 | 26.9 | 37.2 | 19 | 36.5 | 21.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:47 | 1 | 26.9 | 37.2 | 19 | 36.5 | 21.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:47 | 1 | 26.9 | 37.2 | 19 | 36.5 | 21.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:48 | 1 | 26.9 | 37.2 | 19 | 36.5 | 21.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:48 | 1 | 26.9 | 37.2 | 19 | 36.5 | 21.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:48 | 1 | 26.9 | 37.2 | 19 | 36.5 | 21.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:48 | 1 | 26.9 | 37.2 | 19 | 36.5 | 21.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:48 | 1 | 26.9 | 37.2 | 19 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:48 | 1 | 26.9 | 37.2 | 19 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:49 | 1 | 26.9 | 37.2 | 19 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:49 | 1 | 26.9 | 37.2 | 19 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:49 | 1 | 26.9 | 37.2 | 19 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:49 | 1 | 26.9 | 37.2 | 19 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:49 | 1 | 26.9 | 37.2 | 19 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:49 | 1 | 26.9 | 37.2 | 19 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:50 | 1 | 26.9 | 37.2 | 19 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:50 | 1 | 26.9 | 37.2 | 19 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:50 | 1 | 26.9 | 37.2 | 19 | 36.5 | 21 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:50 | 1 | 26.9 | 37.2 | 19 | 36.5 | 21 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:50 | 1 | 26.9 | 37.2 | 19 | 36.5 | 21 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:50 | 1 | 26.9 | 37.2 | 19 | 36.5 | 21 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:51 | 1 | 26.9 | 37.2 | 19 | 36.5 | 21 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:51 | 1 | 26.9 | 37.2 | 19 | 36.5 | 21 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:51 | 1 | 26.9 | 37.2 | 19 | 36.5 | 21 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:51 | 1 | 26.9 | 37.2 | 19 | 36.5 | 21 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:51 | 1 | 26.9 | 37.2 | 18.9 | 36.5 | 21 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:51 | 1 | 26.9 | 37.2 | 18.9 | 36.5 | 21 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:52 | 1 | 26.9 | 37.2 | 18.9 | 36.5 | 21 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:52 | 1 | 26.9 | 37.2 | 18.9 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:52 | 1 | 26.9 | 37.2 | 19 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:52 | 1 | 26.9 | 37.2 | 19 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:52 | 1 | 26.9 | 37.2 | 18.9 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:52 | 1 | 26.9 | 37.2 | 18.9 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:53 | 1 | 26.9 | 37.2 | 18.9 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:53 | 1 | 26.9 | 37.2 | 19 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:53 | 1 | 26.9 | 37.2 | 19 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:53 | 1 | 26.9 | 37.2 | 19 | 36.5 | 21.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:53 | 1 | 26.9 | 37.2 | 19 | 36.5 | 21.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:53 | 1 | 26.9 | 37.2 | 19 | 36.5 | 21.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:54 | 1 | 26.9 | 37.2 | 19 | 36.5 | 21.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:54 | 1 | 26.9 | 37.2 | 19 | 36.5 | 21.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:54 | 1 | 26.9 | 37.2 | 19 | 36.5 | 21.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:54 | 1 | 26.9 | 37.2 | 19 | 36.5 | 21.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:54 | 1 | 26.9 | 37.2 | 19 | 36.5 | 21.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:54 | 1 | 26.9 | 37.2 | 19 | 36.5 | 21.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:55 | 1 | 26.9 | 37.2 | 19 | 36.5 | 21.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:55 | 1 | 26.9 | 37.3 | 19 | 36.5 | 21.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:55 | 1 | 26.9 | 37.3 | 19 | 36.5 | 21.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:55 | 1 | 26.9 | 37.3 | 19 | 36.5 | 21.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:55 | 1 | 26.9 | 37.3 | 19 | 36.5 | 21.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:55 | 1 | 26.9 | 37.3 | 19 | 36.5 | 21.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:56 | 1 | 26.9 | 37.3 | 19 | 36.5 | 21.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:56 | 1 | 26.9 | 37.3 | 19 | 36.5 | 21.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:56 | 1 | 26.9 | 37.3 | 19 | 36.5 | 21.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:56 | 1 | 26.9 | 37.3 | 19 | 36.5 | 21.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:56 | 1 | 26.9 | 37.3 | 19 | 36.5 | 21.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:56 | 1 | 26.9 | 37.3 | 19 | 36.5 | 21.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:57 | 1 | 26.9 | 37.3 | 19 | 36.5 | 21.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:57 | 1 | 26.9 | 37.3 | 19 | 36.5 | 21.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:57 | 1 | 26.9 | 37.3 | 19 | 36.5 | 21.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:57 | 1 | 26.9 | 37.3 | 19 | 36.5 | 21.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:57 | 1 | 26.9 | 37.3 | 19 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:57 | 1 | 26.9 | 37.3 | 19 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:58 | 1 | 26.9 | 37.3 | 19 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:58 | 1 | 26.9 | 37.3 | 19 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:58 | 1 | 26.9 | 37.3 | 19 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:58 | 1 | 26.9 | 37.3 | 19 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:58 | 1 | 26.9 | 37.3 | 19 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:58 | 1 | 26.9 | 37.3 | 19 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:59 | 1 | 26.9 | 37.3 | 19 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:59 | 1 | 26.9 | 37.3 | 19 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:59 | 1 | 26.9 | 37.3 | 19 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:59 | 1 | 26.9 | 37.3 | 19 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:59 | 1 | 26.9 | 37.3 | 19 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 10:59 | 1 | 26.9 | 37.3 | 19 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:00 | 1 | 26.9 | 37.3 | 19 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:00 | 1 | 26.9 | 37.3 | 19 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:00 | 1 | 26.9 | 37.3 | 19 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:00 | 1 | 26.9 | 37.3 | 19 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:00 | 1 | 26.9 | 37.3 | 19 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:00 | 1 | 26.9 | 37.3 | 19 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:01 | 1 | 26.9 | 37.3 | 19 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:01 | 1 | 26.9 | 37.3 | 19 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:01 | 1 | 26.9 | 37.3 | 19 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:01 | 1 | 26.9 | 37.3 | 19 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:01 | 1 | 26.9 | 37.3 | 19 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:01 | 1 | 26.9 | 37.3 | 19 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:02 | 1 | 26.9 | 37.3 | 19 | 36.5 | 21.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:02 | 1 | 26.9 | 37.3 | 19 | 36.5 | 21.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:02 | 1 | 26.9 | 37.3 | 19 | 36.5 | 21.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:02 | 1 | 26.9 | 37.3 | 19 | 36.5 | 21.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:02 | 1 | 26.9 | 37.3 | 19 | 36.5 | 21.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:02 | 1 | 26.9 | 37.3 | 19 | 36.5 | 21.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:03 | 1 | 26.9 | 37.3 | 19 | 36.5 | 21.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:03 | 1 | 26.9 | 37.3 | 19 | 36.5 | 21.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:03 | 1 | 26.9 | 37.3 | 19 | 36.5 | 21.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:03 | 1 | 26.9 | 37.3 | 19 | 36.5 | 21.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:03 | 1 | 26.9 | 37.3 | 19 | 36.5 | 21.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:03 | 1 | 26.9 | 37.3 | 19 | 36.5 | 21.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:04 | 1 | 26.9 | 37.3 | 19 | 36.5 | 21.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:04 | 1 | 26.9 | 37.3 | 19 | 36.5 | 21.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:04 | 1 | 26.9 | 37.3 | 19 | 36.5 | 21.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:04 | 1 | 26.9 | 37.3 | 19 | 36.5 | 21.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:04 | 1 | 26.9 | 37.3 | 18.9 | 36.5 | 21.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:04 | 1 | 26.9 | 37.3 | 18.9 | 36.5 | 21.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:05 | 1 | 26.9 | 37.3 | 18.9 | 36.5 | 21.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:05 | 1 | 26.9 | 37.3 | 18.9 | 36.5 | 21.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:05 | 1 | 26.9 | 37.3 | 18.9 | 36.5 | 21.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:05 | 1 | 26.9 | 37.3 | 19 | 36.5 | 21.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:05 | 1 | 26.9 | 37.3 | 19 | 36.5 | 21.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:05 | 1 | 26.9 | 37.3 | 19 | 36.5 | 21.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:06 | 1 | 26.9 | 37.3 | 19 | 36.5 | 21.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:06 | 1 | 26.9 | 37.3 | 19 | 36.5 | 21.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:06 | 1 | 26.9 | 37.3 | 19 | 36.5 | 21.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:06 | 1 | 26.9 | 37.3 | 19 | 36.5 | 21.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:06 | 1 | 26.9 | 37.3 | 19 | 36.5 | 21.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:06 | 1 | 26.9 | 37.3 | 19 | 36.5 | 21.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:07 | 1 | 26.9 | 37.3 | 19 | 36.5 | 21.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:07 | 1 | 26.9 | 37.3 | 19 | 36.5 | 21.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:07 | 1 | 26.9 | 37.3 | 19 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:07 | 1 | 26.9 | 37.3 | 19 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:07 | 1 | 26.9 | 37.3 | 19 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:07 | 1 | 26.9 | 37.3 | 18.9 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:08 | 1 | 26.9 | 37.3 | 18.9 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:08 | 1 | 26.9 | 37.3 | 18.9 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:08 | 1 | 26.9 | 37.3 | 18.9 | 36.5 | 21 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:08 | 1 | 26.9 | 37.3 | 18.9 | 36.5 | 21 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:08 | 1 | 26.9 | 37.3 | 18.9 | 36.5 | 21 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:08 | 1 | 26.9 | 37.3 | 18.9 | 36.5 | 21 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:09 | 1 | 26.9 | 37.3 | 18.9 | 36.5 | 21 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:09 | 1 | 26.9 | 37.3 | 18.9 | 36.5 | 21 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:09 | 1 | 26.9 | 37.3 | 18.9 | 36.5 | 21 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:09 | 1 | 26.9 | 37.3 | 18.9 | 36.5 | 21 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:09 | 1 | 26.9 | 37.3 | 18.9 | 36.5 | 21 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:09 | 1 | 26.9 | 37.3 | 18.9 | 36.5 | 21 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:10 | 1 | 26.9 | 37.3 | 18.9 | 36.5 | 21 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:10 | 1 | 26.9 | 37.3 | 18.9 | 36.5 | 21 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:10 | 1 | 26.9 | 37.3 | 18.9 | 36.5 | 21 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:10 | 1 | 26.9 | 37.3 | 18.9 | 36.5 | 21 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:10 | 1 | 26.9 | 37.3 | 18.9 | 36.5 | 21 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:10 | 1 | 26.9 | 37.3 | 18.9 | 36.5 | 21 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:11 | 1 | 26.9 | 37.3 | 18.9 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:11 | 1 | 26.9 | 37.3 | 18.9 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:11 | 1 | 26.9 | 37.3 | 18.9 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:11 | 1 | 26.9 | 37.3 | 18.9 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:11 | 1 | 26.9 | 37.3 | 18.9 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:11 | 1 | 26.9 | 37.3 | 18.9 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:12 | 1 | 26.9 | 37.3 | 18.9 | 36.5 | 21.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:12 | 1 | 26.9 | 37.3 | 18.9 | 36.5 | 21.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:12 | 1 | 26.9 | 37.3 | 18.9 | 36.5 | 21.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:12 | 1 | 26.9 | 37.3 | 18.9 | 36.5 | 21.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:12 | 1 | 26.9 | 37.3 | 18.9 | 36.5 | 21.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:12 | 1 | 26.9 | 37.3 | 18.9 | 36.5 | 21.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:13 | 1 | 26.9 | 37.3 | 18.9 | 36.5 | 21.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:13 | 1 | 26.9 | 37.3 | 18.9 | 36.5 | 21.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:13 | 1 | 26.9 | 37.3 | 18.9 | 36.5 | 21.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:13 | 1 | 26.9 | 37.3 | 18.9 | 36.5 | 21.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:13 | 1 | 26.9 | 37.3 | 18.9 | 36.5 | 21.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:13 | 1 | 26.9 | 37.3 | 18.9 | 36.5 | 21.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:14 | 1 | 26.9 | 37.3 | 18.9 | 36.5 | 21.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:14 | 1 | 26.9 | 37.3 | 18.9 | 36.5 | 21.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:14 | 1 | 26.9 | 37.3 | 18.9 | 36.5 | 21.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:14 | 1 | 26.9 | 37.3 | 18.9 | 36.5 | 21.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:14 | 1 | 26.9 | 37.3 | 18.9 | 36.5 | 21.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:14 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.9 | 36.5 | 21.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:15 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.9 | 36.5 | 21.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:15 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.9 | 36.5 | 21.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:15 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.9 | 36.5 | 21.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:15 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.9 | 36.5 | 21.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:15 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.9 | 36.5 | 21.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:15 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.9 | 36.5 | 21.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:16 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.9 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:16 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.9 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:16 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.9 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:16 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.9 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:16 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.9 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:16 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.9 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:17 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.9 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:17 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.9 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:17 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.9 | 36.5 | 21 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:17 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.9 | 36.5 | 21 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:17 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.9 | 36.5 | 21 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:17 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.9 | 36.5 | 21 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:18 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.9 | 36.5 | 21 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:18 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.9 | 36.5 | 21 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:18 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.9 | 36.5 | 21 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:18 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.9 | 36.5 | 21 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:18 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.9 | 36.5 | 21 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:18 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.9 | 36.5 | 21 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:19 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.9 | 36.5 | 21 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:19 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.9 | 36.5 | 21 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:19 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.9 | 36.5 | 21 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:19 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.9 | 36.5 | 21 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:19 | 1 | 27 | 37.4 | 18.9 | 36.5 | 21 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:19 | 1 | 27 | 37.4 | 18.9 | 36.5 | 21 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:20 | 1 | 27 | 37.4 | 18.9 | 36.5 | 21 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:20 | 1 | 27 | 37.4 | 18.9 | 36.5 | 21 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:20 | 1 | 27 | 37.4 | 18.9 | 36.5 | 21 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:20 | 1 | 27 | 37.4 | 18.9 | 36.5 | 21 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:20 | 1 | 27 | 37.4 | 18.9 | 36.5 | 21 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:20 | 1 | 27 | 37.4 | 18.9 | 36.5 | 21 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:21 | 1 | 27 | 37.4 | 18.8 | 36.5 | 21 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:21 | 1 | 27 | 37.4 | 18.8 | 36.5 | 21 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:21 | 1 | 27 | 37.4 | 18.8 | 36.5 | 21 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:21 | 1 | 27 | 37.4 | 18.8 | 36.5 | 21 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:21 | 1 | 27 | 37.4 | 18.8 | 36.5 | 21 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:21 | 1 | 27 | 37.4 | 18.8 | 36.5 | 21 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:22 | 1 | 27 | 37.4 | 18.8 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:22 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.8 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:22 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.8 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:22 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.8 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:22 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.8 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:22 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.8 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:23 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.8 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:23 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.8 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:23 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.8 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:23 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.8 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:23 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.8 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:23 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.8 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:24 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.8 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:24 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.8 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:24 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.8 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:24 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.8 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:24 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.8 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:24 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.8 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:25 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.8 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:25 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.8 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:25 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.8 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:25 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.8 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:25 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.8 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:25 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.8 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:26 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.8 | 36.5 | 21 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:26 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.8 | 36.5 | 21 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:26 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.8 | 36.5 | 21 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:26 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.8 | 36.5 | 21 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:26 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.8 | 36.5 | 21 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:26 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.8 | 36.5 | 21 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:27 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.8 | 36.5 | 21 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:27 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.8 | 36.5 | 21 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:27 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.8 | 36.5 | 20.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:27 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.8 | 36.5 | 20.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:27 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.8 | 36.5 | 20.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:27 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.8 | 36.5 | 20.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:28 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.8 | 36.5 | 20.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:28 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.8 | 36.5 | 20.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:28 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.8 | 36.5 | 20.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:28 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.8 | 36.5 | 20.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:28 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.8 | 36.5 | 20.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:28 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.8 | 36.5 | 20.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:29 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.8 | 36.5 | 20.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:29 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.8 | 36.5 | 20.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:29 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.8 | 36.5 | 20.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:29 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.8 | 36.5 | 20.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:29 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.8 | 36.5 | 20.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:29 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.8 | 36.5 | 20.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:30 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.8 | 36.5 | 20.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:30 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.8 | 36.5 | 20.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:30 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.8 | 36.5 | 20.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:30 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.8 | 36.5 | 21 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:30 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.8 | 36.5 | 21 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:30 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.8 | 36.5 | 21 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:31 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.8 | 36.5 | 21 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:31 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.8 | 36.5 | 21 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:31 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.8 | 36.5 | 21 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:31 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.8 | 36.5 | 21 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:31 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.8 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:31 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.8 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:32 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.8 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:32 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.8 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:32 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.8 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:32 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.8 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:32 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.8 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:32 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.8 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:33 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.8 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:33 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.8 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:33 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.8 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:33 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.8 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:33 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.8 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:33 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.8 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:34 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.8 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:34 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.8 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:34 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.8 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:34 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.8 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:34 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.8 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:34 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.8 | 36.5 | 21 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:35 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.8 | 36.5 | 21 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:35 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.8 | 36.5 | 21 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:35 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.8 | 36.5 | 21 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:35 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.8 | 36.5 | 21 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:35 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.8 | 36.5 | 21 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:35 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.8 | 36.5 | 20.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:36 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.8 | 36.5 | 20.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:36 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.8 | 36.5 | 20.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:36 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.8 | 36.5 | 20.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:36 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.8 | 36.5 | 20.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:36 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.8 | 36.5 | 20.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:36 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.8 | 36.5 | 20.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:37 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.8 | 36.5 | 20.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:37 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.7 | 36.5 | 20.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:37 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.7 | 36.5 | 20.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:37 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.7 | 36.5 | 20.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:37 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.7 | 36.5 | 20.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:37 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.7 | 36.5 | 20.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:38 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.7 | 36.5 | 20.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:38 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.7 | 36.5 | 20.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:38 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.7 | 36.5 | 20.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:38 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.7 | 36.5 | 20.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:38 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.7 | 36.5 | 20.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:38 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.7 | 36.5 | 20.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:39 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.7 | 36.5 | 20.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:39 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.7 | 36.5 | 20.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:39 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.7 | 36.5 | 20.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:39 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.7 | 36.5 | 20.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:39 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.7 | 36.5 | 20.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:39 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.7 | 36.5 | 20.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:40 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.7 | 36.5 | 20.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:40 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.7 | 36.5 | 21 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:40 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.7 | 36.5 | 21 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:40 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.7 | 36.5 | 21 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:40 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.7 | 36.5 | 21 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:40 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.7 | 36.5 | 21 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:41 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.7 | 36.5 | 21 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:41 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.7 | 36.5 | 21 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:41 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.7 | 36.5 | 21 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:41 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.7 | 36.5 | 21 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:41 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.7 | 36.5 | 21 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:41 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.7 | 36.5 | 21 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:42 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.7 | 36.5 | 21 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:42 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.7 | 36.5 | 21 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:42 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.7 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:42 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.7 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:42 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.7 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:42 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.7 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:43 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.7 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:43 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.7 | 36.5 | 21.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:43 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.7 | 36.5 | 21.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:43 | 1 | 26.9 | 37.4 | 18.7 | 36.5 | 21.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:43 | 1 | 26.8 | 37.4 | 18.7 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:43 | 1 | 26.8 | 37.4 | 18.7 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:44 | 1 | 26.8 | 37.4 | 18.7 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:44 | 1 | 26.8 | 37.4 | 18.7 | 36.5 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:44 | 1 | 26.8 | 37.4 | 18.6 | 36.5 | 21 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:44 | 1 | 26.8 | 37.4 | 18.6 | 36.5 | 21 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:44 | 1 | 26.8 | 37.4 | 18.6 | 36.5 | 21 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:44 | 1 | 26.8 | 37.4 | 18.6 | 36.5 | 20.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:45 | 1 | 26.8 | 37.4 | 18.6 | 36.5 | 20.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:45 | 1 | 26.8 | 37.4 | 18.6 | 36.5 | 20.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:45 | 1 | 26.8 | 37.4 | 18.6 | 36.5 | 20.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:45 | 1 | 26.8 | 37.4 | 18.6 | 36.5 | 20.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:45 | 1 | 26.8 | 37.4 | 18.6 | 36.5 | 20.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:45 | 1 | 26.8 | 37.4 | 18.6 | 36.5 | 20.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:46 | 1 | 26.8 | 37.4 | 18.6 | 36.5 | 20.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:46 | 1 | 26.8 | 37.4 | 18.6 | 36.5 | 20.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:46 | 1 | 26.8 | 37.4 | 18.6 | 36.5 | 20.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:46 | 1 | 26.8 | 37.4 | 18.5 | 36.5 | 20.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:46 | 1 | 26.8 | 37.4 | 18.5 | 36.5 | 20.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:46 | 1 | 26.8 | 37.3 | 18.5 | 36.5 | 20.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:47 | 1 | 26.8 | 37.3 | 18.5 | 36.5 | 20.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:47 | 1 | 26.8 | 37.3 | 18.5 | 36.5 | 20.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:47 | 1 | 26.8 | 37.3 | 18.5 | 36.5 | 20.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:47 | 1 | 26.8 | 37.3 | 18.5 | 36.5 | 20.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:47 | 1 | 26.8 | 37.3 | 18.5 | 36.5 | 20.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:47 | 1 | 26.8 | 37.3 | 18.5 | 36.5 | 20.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:48 | 1 | 26.8 | 37.3 | 18.5 | 36.5 | 20.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:48 | 1 | 26.7 | 37.3 | 18.5 | 36.5 | 20.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:48 | 1 | 26.7 | 37.3 | 18.5 | 36.5 | 20.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:48 | 1 | 26.7 | 37.3 | 18.4 | 36.5 | 20.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:48 | 1 | 26.7 | 37.3 | 18.4 | 36.5 | 20.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:48 | 1 | 26.7 | 37.3 | 18.4 | 36.5 | 20.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:49 | 1 | 26.7 | 37.3 | 18.4 | 36.5 | 20.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:49 | 1 | 26.7 | 37.3 | 18.4 | 36.5 | 20.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:49 | 1 | 26.7 | 37.3 | 18.4 | 36.5 | 20.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:49 | 1 | 26.7 | 37.3 | 18.4 | 36.5 | 20.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:49 | 1 | 26.7 | 37.3 | 18.4 | 36.5 | 20.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:49 | 1 | 26.7 | 37.3 | 18.4 | 36.5 | 20.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:50 | 1 | 26.7 | 37.3 | 18.4 | 36.5 | 20.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:50 | 1 | 26.7 | 37.3 | 18.4 | 36.5 | 20.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:50 | 1 | 26.7 | 37.3 | 18.4 | 36.5 | 20.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:50 | 1 | 26.7 | 37.3 | 18.4 | 36.5 | 20.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:50 | 1 | 26.7 | 37.3 | 18.4 | 36.5 | 20.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:50 | 1 | 26.7 | 37.3 | 18.4 | 36.5 | 20.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:51 | 1 | 26.6 | 37.3 | 18.4 | 36.5 | 20.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:51 | 1 | 26.6 | 37.3 | 18.4 | 36.5 | 20.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:51 | 1 | 26.6 | 37.3 | 18.4 | 36.5 | 20.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:51 | 1 | 26.6 | 37.3 | 18.4 | 36.5 | 20.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:51 | 1 | 26.6 | 37.3 | 18.4 | 36.5 | 20.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:51 | 1 | 26.6 | 37.3 | 18.4 | 36.5 | 20.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:52 | 1 | 26.6 | 37.3 | 18.4 | 36.5 | 20.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:52 | 1 | 26.6 | 37.3 | 18.4 | 36.5 | 20.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:52 | 1 | 26.6 | 37.3 | 18.4 | 36.5 | 20.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:52 | 1 | 26.6 | 37.3 | 18.4 | 36.5 | 20.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:52 | 1 | 26.6 | 37.3 | 18.4 | 36.5 | 20.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:52 | 1 | 26.6 | 37.3 | 18.4 | 36.5 | 20.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:53 | 1 | 26.6 | 37.3 | 18.3 | 36.5 | 20.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:53 | 1 | 26.6 | 37.3 | 18.3 | 36.5 | 20.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:53 | 1 | 26.6 | 37.3 | 18.3 | 36.5 | 20.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:53 | 1 | 26.6 | 37.3 | 18.3 | 36.5 | 20.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:53 | 1 | 26.6 | 37.3 | 18.3 | 36.5 | 20.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:53 | 1 | 26.6 | 37.3 | 18.3 | 36.5 | 20.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:54 | 1 | 26.5 | 37.3 | 18.3 | 36.5 | 20.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:54 | 1 | 26.5 | 37.3 | 18.3 | 36.5 | 20.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:54 | 1 | 26.5 | 37.3 | 18.3 | 36.5 | 20.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:54 | 1 | 26.5 | 37.3 | 18.3 | 36.5 | 20.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:54 | 1 | 26.5 | 37.2 | 18.3 | 36.5 | 20.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:54 | 1 | 26.5 | 37.2 | 18.3 | 36.5 | 20.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:55 | 1 | 26.5 | 37.2 | 18.3 | 36.5 | 20.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:55 | 1 | 26.5 | 37.2 | 18.3 | 36.5 | 20.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:55 | 1 | 26.5 | 37.2 | 18.3 | 36.5 | 20.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:55 | 1 | 26.5 | 37.2 | 18.3 | 36.5 | 20.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:55 | 1 | 26.5 | 37.2 | 18.3 | 36.5 | 20.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:55 | 1 | 26.5 | 37.2 | 18.3 | 36.5 | 20.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:56 | 1 | 26.5 | 37.2 | 18.3 | 36.5 | 20.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:56 | 1 | 26.5 | 37.2 | 18.3 | 36.5 | 20.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:56 | 1 | 26.5 | 37.2 | 18.3 | 36.5 | 20.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:56 | 1 | 26.5 | 37.2 | 18.2 | 36.5 | 20.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:56 | 1 | 26.5 | 37.2 | 18.2 | 36.5 | 20.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:56 | 1 | 26.4 | 37.2 | 18.2 | 36.5 | 20.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:57 | 1 | 26.4 | 37.2 | 18.2 | 36.5 | 20.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:57 | 1 | 26.4 | 37.2 | 18.2 | 36.5 | 20.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:57 | 1 | 26.4 | 37.2 | 18.2 | 36.5 | 20.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:57 | 1 | 26.4 | 37.2 | 18.2 | 36.5 | 20.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:57 | 1 | 26.4 | 37.2 | 18.2 | 36.5 | 20.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:57 | 1 | 26.4 | 37.2 | 18.2 | 36.5 | 20.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:58 | 1 | 26.4 | 37.2 | 18.2 | 36.5 | 20.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:58 | 1 | 26.4 | 37.2 | 18.2 | 36.5 | 20.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:58 | 1 | 26.4 | 37.2 | 18.1 | 36.5 | 20.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:58 | 1 | 26.4 | 37.2 | 18.1 | 36.5 | 20.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:58 | 1 | 26.4 | 37.2 | 18.1 | 36.5 | 20.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:58 | 1 | 26.4 | 37.2 | 18.1 | 36.5 | 20.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:59 | 1 | 26.4 | 37.2 | 18.1 | 36.5 | 20.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:59 | 1 | 26.4 | 37.2 | 18.1 | 36.5 | 20.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:59 | 1 | 26.4 | 37.2 | 18.1 | 36.5 | 20.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:59 | 1 | 26.3 | 37.2 | 18.1 | 36.5 | 20.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:59 | 1 | 26.3 | 37.2 | 18.1 | 36.5 | 20.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 11:59 | 1 | 26.3 | 37.1 | 18.1 | 36.5 | 20.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:00 | 1 | 26.3 | 37.1 | 18.1 | 36.5 | 20.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:00 | 1 | 26.3 | 37.1 | 18.1 | 36.5 | 20.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:00 | 1 | 26.3 | 37.1 | 18.1 | 36.5 | 20.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:00 | 1 | 26.3 | 37.1 | 18.1 | 36.5 | 20.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:00 | 1 | 26.3 | 37.1 | 18.1 | 36.5 | 20.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:00 | 1 | 26.3 | 37.1 | 18.1 | 36.5 | 20.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:01 | 1 | 26.3 | 37.1 | 18.1 | 36.5 | 20.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:01 | 1 | 26.3 | 37.1 | 18.1 | 36.5 | 20.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:01 | 1 | 26.3 | 37.1 | 18.1 | 36.5 | 20.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:01 | 1 | 26.3 | 37.1 | 18.1 | 36.5 | 20.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:01 | 1 | 26.3 | 37.1 | 18.1 | 36.5 | 20.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:01 | 1 | 26.3 | 37.1 | 18.1 | 36.5 | 20.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:02 | 1 | 26.3 | 37.1 | 18.1 | 36.5 | 20.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:02 | 1 | 26.2 | 37.1 | 18.1 | 36.4 | 20.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:02 | 1 | 26.2 | 37.1 | 18.1 | 36.4 | 20.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:02 | 1 | 26.2 | 37.1 | 18.1 | 36.4 | 20.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:02 | 1 | 26.2 | 37.1 | 18.1 | 36.4 | 20.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:02 | 1 | 26.2 | 37.1 | 18.1 | 36.4 | 20.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:03 | 1 | 26.2 | 37.1 | 18.1 | 36.4 | 20.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:03 | 1 | 26.2 | 37.1 | 18 | 36.4 | 20.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:03 | 1 | 26.2 | 37.1 | 18 | 36.4 | 20.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:03 | 1 | 26.2 | 37.1 | 18 | 36.4 | 20.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:03 | 1 | 26.2 | 37.1 | 18 | 36.4 | 20.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:03 | 1 | 26.2 | 37.1 | 18 | 36.4 | 20.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:04 | 1 | 26.2 | 37 | 18 | 36.4 | 20.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:04 | 1 | 26.2 | 37 | 18 | 36.4 | 20.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:04 | 1 | 26.2 | 37 | 18 | 36.4 | 20.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:04 | 1 | 26.2 | 37 | 18 | 36.4 | 20.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:04 | 1 | 26.1 | 37 | 18 | 36.4 | 20.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:04 | 1 | 26.1 | 37 | 18 | 36.4 | 20.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:05 | 1 | 26.1 | 37 | 18 | 36.4 | 20.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:05 | 1 | 26.1 | 37 | 18 | 36.4 | 20.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:05 | 1 | 26.1 | 37 | 18 | 36.4 | 20.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:05 | 1 | 26.1 | 37 | 18 | 36.4 | 20.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:05 | 1 | 26.1 | 37 | 17.9 | 36.4 | 20.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:05 | 1 | 26.1 | 37 | 17.9 | 36.4 | 20.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:06 | 1 | 26.1 | 37 | 17.9 | 36.4 | 20.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:06 | 1 | 26.1 | 37 | 17.9 | 36.4 | 20.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:06 | 1 | 26.1 | 37 | 17.9 | 36.4 | 20.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:06 | 1 | 26.1 | 37 | 17.9 | 36.4 | 20.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:06 | 1 | 26.1 | 37 | 17.9 | 36.4 | 20.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:06 | 1 | 26.1 | 37 | 17.9 | 36.4 | 20.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:07 | 1 | 26.1 | 37 | 17.9 | 36.4 | 20.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:07 | 1 | 26.1 | 37 | 17.9 | 36.4 | 20.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:07 | 1 | 26.1 | 37 | 17.9 | 36.4 | 20.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:07 | 1 | 26 | 37 | 17.9 | 36.4 | 20.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:07 | 1 | 26 | 37 | 17.9 | 36.4 | 20.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:07 | 1 | 26 | 37 | 17.9 | 36.4 | 20.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:08 | 1 | 26 | 37 | 17.9 | 36.4 | 20.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:08 | 1 | 26 | 37 | 17.9 | 36.4 | 20.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:08 | 1 | 26 | 37 | 17.9 | 36.4 | 20.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:08 | 1 | 26 | 37 | 17.9 | 36.4 | 20.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:08 | 1 | 26 | 37 | 17.9 | 36.4 | 20.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:08 | 1 | 26 | 37 | 17.9 | 36.4 | 20.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:09 | 1 | 26 | 36.9 | 17.8 | 36.4 | 20.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:09 | 1 | 26 | 36.9 | 17.8 | 36.4 | 20.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:09 | 1 | 26 | 36.9 | 17.8 | 36.4 | 20.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:09 | 1 | 26 | 36.9 | 17.8 | 36.4 | 20.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:09 | 1 | 26 | 36.9 | 17.8 | 36.4 | 20.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:09 | 1 | 26 | 36.9 | 17.8 | 36.4 | 20.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:10 | 1 | 26 | 36.9 | 17.8 | 36.4 | 20.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:10 | 1 | 26 | 36.9 | 17.8 | 36.4 | 20.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:10 | 1 | 26 | 36.9 | 17.8 | 36.4 | 20.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:10 | 1 | 26 | 36.9 | 17.8 | 36.4 | 20.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:10 | 1 | 26 | 36.9 | 17.8 | 36.4 | 20.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:10 | 1 | 26 | 36.9 | 17.8 | 36.4 | 20.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:11 | 1 | 26 | 36.9 | 17.8 | 36.4 | 20.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:11 | 1 | 26 | 36.9 | 17.8 | 36.4 | 20.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:11 | 1 | 26 | 36.9 | 17.8 | 36.3 | 20.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:11 | 1 | 25.9 | 36.9 | 17.8 | 36.3 | 20.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:11 | 1 | 25.9 | 36.9 | 17.8 | 36.3 | 20.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:11 | 1 | 25.9 | 36.9 | 17.8 | 36.3 | 20.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:12 | 1 | 25.9 | 36.9 | 17.8 | 36.3 | 20.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:12 | 1 | 25.9 | 36.9 | 17.8 | 36.3 | 20.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:12 | 1 | 25.9 | 36.9 | 17.8 | 36.3 | 20.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:12 | 1 | 25.9 | 36.9 | 17.8 | 36.3 | 20.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:12 | 1 | 25.9 | 36.9 | 17.8 | 36.3 | 20.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:12 | 1 | 25.9 | 36.9 | 17.8 | 36.3 | 20.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:13 | 1 | 25.9 | 36.9 | 17.8 | 36.3 | 20.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:13 | 1 | 25.9 | 36.9 | 17.8 | 36.3 | 20.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:13 | 1 | 25.9 | 36.9 | 17.8 | 36.3 | 20.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:13 | 1 | 25.9 | 36.9 | 17.8 | 36.3 | 20.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:13 | 1 | 25.9 | 36.9 | 17.8 | 36.3 | 20.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:13 | 1 | 25.9 | 36.9 | 17.8 | 36.3 | 20.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:14 | 1 | 25.9 | 36.9 | 17.8 | 36.3 | 20.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:14 | 1 | 25.9 | 36.9 | 17.8 | 36.3 | 20.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:14 | 1 | 25.9 | 36.9 | 17.7 | 36.3 | 20.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:14 | 1 | 25.9 | 36.9 | 17.7 | 36.3 | 20.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:14 | 1 | 25.9 | 36.9 | 17.7 | 36.3 | 20.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:14 | 1 | 25.9 | 36.9 | 17.7 | 36.3 | 20.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:15 | 1 | 25.9 | 36.9 | 17.7 | 36.3 | 20.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:15 | 1 | 25.9 | 36.9 | 17.7 | 36.3 | 20.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:15 | 1 | 25.9 | 36.8 | 17.7 | 36.3 | 20.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:15 | 1 | 25.9 | 36.8 | 17.7 | 36.3 | 20.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:15 | 1 | 25.9 | 36.8 | 17.7 | 36.3 | 20.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:15 | 1 | 25.9 | 36.8 | 17.7 | 36.3 | 20.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:16 | 1 | 25.9 | 36.8 | 17.7 | 36.3 | 20.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:16 | 1 | 25.9 | 36.8 | 17.7 | 36.3 | 20.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:16 | 1 | 25.8 | 36.8 | 17.7 | 36.3 | 20.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:16 | 1 | 25.8 | 36.8 | 17.7 | 36.3 | 20.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:16 | 1 | 25.8 | 36.8 | 17.7 | 36.3 | 20.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:16 | 1 | 25.8 | 36.8 | 17.7 | 36.3 | 20.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:17 | 1 | 25.8 | 36.8 | 17.7 | 36.3 | 20.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:17 | 1 | 25.8 | 36.8 | 17.7 | 36.3 | 20.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:17 | 1 | 25.8 | 36.8 | 17.7 | 36.3 | 20.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:17 | 1 | 25.8 | 36.8 | 17.7 | 36.3 | 20.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:17 | 1 | 25.8 | 36.8 | 17.7 | 36.3 | 20.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:17 | 1 | 25.8 | 36.8 | 17.7 | 36.3 | 20 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:18 | 1 | 25.8 | 36.8 | 17.7 | 36.3 | 20 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:18 | 1 | 25.8 | 36.8 | 17.7 | 36.3 | 20 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:18 | 1 | 25.8 | 36.8 | 17.7 | 36.3 | 20 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:18 | 1 | 25.8 | 36.8 | 17.7 | 36.3 | 20 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:18 | 1 | 25.8 | 36.8 | 17.7 | 36.3 | 20 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:18 | 1 | 25.8 | 36.8 | 17.7 | 36.2 | 20 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:19 | 1 | 25.8 | 36.8 | 17.7 | 36.2 | 20 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:19 | 1 | 25.8 | 36.8 | 17.7 | 36.2 | 20 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:19 | 1 | 25.8 | 36.8 | 17.7 | 36.2 | 20 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:19 | 1 | 25.8 | 36.8 | 17.7 | 36.2 | 20 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:19 | 1 | 25.8 | 36.8 | 17.7 | 36.2 | 20 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:19 | 1 | 25.8 | 36.8 | 17.7 | 36.2 | 20 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:20 | 1 | 25.8 | 36.8 | 17.7 | 36.2 | 20 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:20 | 1 | 25.8 | 36.8 | 17.7 | 36.2 | 20 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:20 | 1 | 25.8 | 36.8 | 17.7 | 36.2 | 20 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:20 | 1 | 25.8 | 36.8 | 17.7 | 36.2 | 20.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:20 | 1 | 25.8 | 36.7 | 17.7 | 36.2 | 20.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:20 | 1 | 25.8 | 36.7 | 17.7 | 36.2 | 20.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:21 | 1 | 25.8 | 36.7 | 17.7 | 36.2 | 20.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:21 | 1 | 25.8 | 36.7 | 17.6 | 36.2 | 20.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:21 | 1 | 25.8 | 36.7 | 17.6 | 36.2 | 20.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:21 | 1 | 25.8 | 36.7 | 17.6 | 36.2 | 20.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:21 | 1 | 25.8 | 36.7 | 17.6 | 36.2 | 20.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:21 | 1 | 25.8 | 36.7 | 17.6 | 36.2 | 20.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:22 | 1 | 25.8 | 36.7 | 17.6 | 36.2 | 20.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:22 | 1 | 25.7 | 36.7 | 17.6 | 36.2 | 20.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:22 | 1 | 25.7 | 36.7 | 17.6 | 36.2 | 20.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:22 | 1 | 25.7 | 36.7 | 17.7 | 36.2 | 20.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:22 | 1 | 25.7 | 36.7 | 17.7 | 36.2 | 20.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:22 | 1 | 25.7 | 36.7 | 17.7 | 36.2 | 20.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:23 | 1 | 25.7 | 36.7 | 17.7 | 36.2 | 20.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:23 | 1 | 25.7 | 36.7 | 17.7 | 36.2 | 20.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:23 | 1 | 25.7 | 36.7 | 17.7 | 36.2 | 20.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:23 | 1 | 25.7 | 36.7 | 17.7 | 36.2 | 20.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:23 | 1 | 25.7 | 36.7 | 17.7 | 36.2 | 20.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:23 | 1 | 25.7 | 36.7 | 17.7 | 36.2 | 20.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:24 | 1 | 25.7 | 36.7 | 17.7 | 36.2 | 20.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:24 | 1 | 25.7 | 36.7 | 17.7 | 36.2 | 20.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:24 | 1 | 25.7 | 36.7 | 17.7 | 36.2 | 20.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:24 | 1 | 25.7 | 36.7 | 17.7 | 36.2 | 20.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:24 | 1 | 25.7 | 36.7 | 17.7 | 36.2 | 20.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:24 | 1 | 25.7 | 36.7 | 17.7 | 36.2 | 20.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:25 | 1 | 25.7 | 36.7 | 17.7 | 36.2 | 20.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:25 | 1 | 25.7 | 36.7 | 17.7 | 36.2 | 20.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:25 | 1 | 25.7 | 36.7 | 17.7 | 36.2 | 20.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:25 | 1 | 25.7 | 36.7 | 17.7 | 36.2 | 20.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:25 | 1 | 25.7 | 36.7 | 17.7 | 36.2 | 20 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:25 | 1 | 25.7 | 36.7 | 17.7 | 36.2 | 20 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:26 | 1 | 25.7 | 36.7 | 17.7 | 36.2 | 20 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:26 | 1 | 25.7 | 36.7 | 17.6 | 36.2 | 20 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:26 | 1 | 25.7 | 36.7 | 17.6 | 36.2 | 20 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:26 | 1 | 25.7 | 36.7 | 17.6 | 36.2 | 19.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:26 | 1 | 25.7 | 36.7 | 17.6 | 36.2 | 19.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:26 | 1 | 25.7 | 36.7 | 17.6 | 36.2 | 19.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:27 | 1 | 25.6 | 36.7 | 17.6 | 36.2 | 19.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:27 | 1 | 25.6 | 36.7 | 17.6 | 36.2 | 19.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:27 | 1 | 25.6 | 36.7 | 17.6 | 36.2 | 19.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:27 | 1 | 25.6 | 36.7 | 17.6 | 36.2 | 19.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:27 | 1 | 25.6 | 36.7 | 17.6 | 36.2 | 19.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:27 | 1 | 25.6 | 36.6 | 17.6 | 36.1 | 19.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:28 | 1 | 25.6 | 36.6 | 17.6 | 36.1 | 19.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:28 | 1 | 25.6 | 36.6 | 17.6 | 36.1 | 19.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:28 | 1 | 25.6 | 36.6 | 17.6 | 36.1 | 19.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:28 | 1 | 25.6 | 36.6 | 17.6 | 36.1 | 19.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:28 | 1 | 25.6 | 36.6 | 17.6 | 36.1 | 19.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:28 | 1 | 25.6 | 36.6 | 17.6 | 36.1 | 19.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:29 | 1 | 25.6 | 36.6 | 17.6 | 36.1 | 19.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:29 | 1 | 25.6 | 36.6 | 17.6 | 36.1 | 19.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:29 | 1 | 25.6 | 36.6 | 17.6 | 36.1 | 19.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:29 | 1 | 25.6 | 36.6 | 17.6 | 36.1 | 19.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:29 | 1 | 25.6 | 36.6 | 17.6 | 36.1 | 19.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:29 | 1 | 25.6 | 36.6 | 17.6 | 36.1 | 19.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:30 | 1 | 25.6 | 36.6 | 17.6 | 36.1 | 19.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:30 | 1 | 25.6 | 36.6 | 17.6 | 36.1 | 19.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:30 | 1 | 25.6 | 36.6 | 17.6 | 36.1 | 19.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:30 | 1 | 25.6 | 36.6 | 17.6 | 36.1 | 19.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:30 | 1 | 25.6 | 36.6 | 17.6 | 36.1 | 19.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:30 | 1 | 25.6 | 36.6 | 17.6 | 36.1 | 19.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:31 | 1 | 25.6 | 36.6 | 17.6 | 36.1 | 20 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:31 | 1 | 25.6 | 36.6 | 17.6 | 36.1 | 20 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:31 | 1 | 25.6 | 36.6 | 17.6 | 36.1 | 20 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:31 | 1 | 25.6 | 36.6 | 17.6 | 36.1 | 20 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:31 | 1 | 25.6 | 36.6 | 17.6 | 36.1 | 20 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:31 | 1 | 25.6 | 36.6 | 17.6 | 36.1 | 20 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:32 | 1 | 25.6 | 36.6 | 17.6 | 36.1 | 20 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:32 | 1 | 25.6 | 36.6 | 17.6 | 36.1 | 20 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:32 | 1 | 25.6 | 36.6 | 17.6 | 36.1 | 20 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:32 | 1 | 25.6 | 36.6 | 17.6 | 36.1 | 20 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:32 | 1 | 25.6 | 36.6 | 17.6 | 36.1 | 20.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:32 | 1 | 25.6 | 36.6 | 17.6 | 36.1 | 20.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:33 | 1 | 25.6 | 36.6 | 17.6 | 36.1 | 20.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:33 | 1 | 25.6 | 36.6 | 17.6 | 36.1 | 20.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:33 | 1 | 25.6 | 36.6 | 17.6 | 36.1 | 20.1 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 12:33 | 1 | 25.6 | 36.6 | 17.6 | 36.1 | 20.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 12:33 | 1 | 25.6 | 36.6 | 17.5 | 36.1 | 20.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 12:33 | 1 | 25.6 | 36.6 | 17 | 36.1 | 20.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 12:33 | 1 | 25.6 | 36.6 | 17 | 36.1 | 20.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 12:34 | 1 | 25.5 | 36.6 | 17.7 | 36.1 | 21.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 12:34 | 1 | 25.4 | 36.6 | 18.7 | 36.1 | 23.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 12:34 | 1 | 25.3 | 36.6 | 19.9 | 36.1 | 24.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 12:34 | 1 | 25 | 36.6 | 21.1 | 36.1 | 25.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 12:34 | 1 | 24.7 | 36.6 | 22.2 | 36.1 | 26 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 12:34 | 1 | 24.3 | 36.6 | 23.4 | 36.1 | 26.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 12:35 | 1 | 23.9 | 36.7 | 24.3 | 36.1 | 27.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 12:35 | 1 | 23.4 | 36.8 | 25.2 | 36.1 | 27.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 12:35 | 1 | 22.9 | 36.8 | 26 | 36.2 | 28.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 12:35 | 1 | 22.4 | 36.9 | 26.7 | 36.2 | 28.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 12:35 | 1 | 21.8 | 36.9 | 27.3 | 36.2 | 28.9 | 4.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 12:35 | 1 | 21.2 | 37 | 27.8 | 36.2 | 29.1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 12:36 | 1 | 20.6 | 37.1 | 28.2 | 36.3 | 29.3 | 3.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 12:36 | 1 | 20 | 37.2 | 28.5 | 36.3 | 29.5 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 12:36 | 1 | 19.9 | 37.2 | 28.6 | 36.3 | 29.6 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 12:36 | 1 | 19.9 | 37.2 | 28.6 | 36.3 | 29.6 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 12:36 | 1 | 19.4 | 37.2 | 28.8 | 36.3 | 29.7 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 12:36 | 1 | 18.9 | 37.3 | 29.1 | 36.3 | 29.8 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 12:36 | 1 | 18.3 | 37.4 | 29.3 | 36.4 | 29.9 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 12:36 | 1 | 18.3 | 37.4 | 29.4 | 36.4 | 30 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 12:36 | 1 | 17.9 | 37.5 | 29.5 | 36.4 | 30.1 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 12:37 | 1 | 17.7 | 37.5 | 29.8 | 36.5 | 30.2 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 12:37 | 1 | 17.4 | 37.6 | 30.1 | 36.5 | 30.5 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 12:37 | 1 | 17.2 | 37.7 | 30.2 | 36.5 | 30.6 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 12:37 | 1 | 17.1 | 37.7 | 30.5 | 36.6 | 30.9 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 12:37 | 1 | 17.1 | 37.8 | 30.6 | 36.6 | 31 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 12:37 | 1 | 17.1 | 37.9 | 30.7 | 36.6 | 31.1 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 12:38 | 1 | 17.2 | 37.9 | 30.8 | 36.7 | 31.2 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 12:38 | 1 | 17.4 | 38 | 30.9 | 36.7 | 31.3 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 12:38 | 1 | 17.7 | 38 | 31 | 36.8 | 31.3 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 12:38 | 1 | 17.8 | 38.1 | 31 | 36.8 | 31.3 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 12:38 | 1 | 18.1 | 38.2 | 31 | 36.8 | 31.4 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 12:38 | 1 | 18.4 | 38.2 | 31.1 | 36.9 | 31.4 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 12:39 | 1 | 18.7 | 38.3 | 31.1 | 36.9 | 31.5 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 12:39 | 1 | 19.1 | 38.3 | 31.1 | 37 | 31.5 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 12:39 | 1 | 19.4 | 38.4 | 31.2 | 37 | 31.6 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 12:39 | 1 | 19.9 | 38.5 | 31.2 | 37 | 31.6 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 12:39 | 1 | 20.2 | 38.5 | 31.2 | 37.1 | 31.7 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 12:39 | 1 | 20.6 | 38.6 | 31.2 | 37.1 | 31.7 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 12:40 | 1 | 21 | 38.6 | 31.2 | 37.1 | 31.8 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 12:40 | 1 | 21.5 | 38.7 | 31.3 | 37.1 | 31.8 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 12:40 | 1 | 21.8 | 38.7 | 31.3 | 37.2 | 31.9 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 12:40 | 1 | 22 | 38.8 | 31.3 | 37.2 | 31.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 12:40 | 1 | 22.2 | 38.8 | 31.3 | 37.2 | 31.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 12:40 | 1 | 22.6 | 38.8 | 31.3 | 37.2 | 31.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 12:40 | 1 | 23 | 38.9 | 31.3 | 37.3 | 31.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 12:41 | 1 | 23.4 | 38.9 | 31.3 | 37.3 | 31.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 12:41 | 1 | 23.7 | 38.9 | 31.3 | 37.3 | 31.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 12:41 | 1 | 24 | 39 | 31.3 | 37.4 | 31.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 12:41 | 1 | 24.1 | 39 | 31.4 | 37.4 | 31.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 12:41 | 1 | 24.2 | 39 | 31.4 | 37.4 | 31.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 12:41 | 1 | 24.2 | 39.1 | 31.4 | 37.4 | 31.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 12:42 | 1 | 24.2 | 39.1 | 31.4 | 37.4 | 31.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 12:42 | 1 | 24 | 39.1 | 31.4 | 37.5 | 31.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 12:42 | 1 | 23.7 | 39.2 | 31.4 | 37.5 | 31.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 12:42 | 1 | 23.4 | 39.2 | 31.4 | 37.5 | 31.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 12:42 | 1 | 23 | 39.2 | 31.4 | 37.5 | 31.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 12:42 | 1 | 22.5 | 39.2 | 31.4 | 37.5 | 31.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 12:43 | 1 | 22.1 | 39.2 | 31.4 | 37.6 | 32 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 12:43 | 1 | 21.5 | 39.2 | 31.5 | 37.6 | 32 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 12:43 | 1 | 20.9 | 39.2 | 31.5 | 37.6 | 32.1 | 3.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 12:43 | 1 | 20.4 | 39.2 | 31.5 | 37.6 | 32.1 | 3.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 12:43 | 1 | 19.9 | 39.2 | 31.5 | 37.6 | 32.2 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 12:43 | 1 | 19.9 | 39.2 | 31.5 | 37.6 | 32.2 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 12:43 | 1 | 19.8 | 39.2 | 31.5 | 37.6 | 32.2 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 12:43 | 1 | 19.3 | 39.2 | 31.5 | 37.7 | 32.2 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 12:44 | 1 | 18.7 | 39.1 | 31.5 | 37.7 | 32.3 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 12:44 | 1 | 18.3 | 39.1 | 31.5 | 37.7 | 32.4 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 12:44 | 1 | 18.2 | 39.1 | 31.5 | 37.7 | 32.4 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 12:44 | 1 | 17.8 | 39.1 | 31.5 | 37.7 | 32.6 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 12:44 | 1 | 17.6 | 39.1 | 31.6 | 37.7 | 32.8 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 12:44 | 1 | 17.3 | 39.1 | 31.6 | 37.8 | 33.1 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 12:44 | 1 | 17.2 | 39 | 31.6 | 37.8 | 33.3 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 12:45 | 1 | 17.1 | 39 | 31.6 | 37.8 | 33.5 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 12:45 | 1 | 17.1 | 39 | 31.6 | 37.8 | 33.6 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 12:45 | 1 | 17.1 | 39 | 31.7 | 37.8 | 33.6 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 12:45 | 1 | 17.3 | 39 | 31.7 | 37.9 | 33.6 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 12:45 | 1 | 17.5 | 39 | 31.7 | 37.9 | 33.7 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 12:45 | 1 | 17.7 | 39 | 31.7 | 37.9 | 33.7 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 12:46 | 1 | 17.9 | 39 | 31.7 | 37.9 | 33.8 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 12:46 | 1 | 18.2 | 38.9 | 31.7 | 37.9 | 33.8 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 12:46 | 1 | 18.5 | 38.9 | 31.8 | 37.9 | 33.9 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 12:46 | 1 | 18.9 | 38.9 | 31.8 | 38 | 34 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 12:46 | 1 | 19.2 | 38.9 | 31.8 | 38 | 34 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 12:46 | 1 | 19.6 | 38.9 | 31.8 | 38 | 34 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 12:47 | 1 | 19.9 | 38.9 | 31.9 | 38 | 34.1 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 12:47 | 1 | 20.4 | 38.9 | 31.9 | 38 | 34.1 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 12:47 | 1 | 20.8 | 38.9 | 31.9 | 38.1 | 34.2 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 12:47 | 1 | 21.1 | 38.9 | 32 | 38.1 | 34.2 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 12:47 | 1 | 21.5 | 38.9 | 32.1 | 38.1 | 34.3 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 12:47 | 1 | 22 | 38.9 | 32.2 | 38.1 | 34.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 12:47 | 1 | 22 | 38.9 | 32.2 | 38.1 | 34.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 12:48 | 1 | 22.4 | 38.9 | 32.2 | 38.1 | 34.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 12:48 | 1 | 22.7 | 38.9 | 32.1 | 38.1 | 33.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 12:48 | 1 | 23.1 | 38.9 | 32.1 | 38.2 | 33.2 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:48 | 1 | 23.1 | 38.9 | 32.1 | 38.2 | 33.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:48 | 1 | 23.5 | 38.9 | 31.9 | 38.2 | 32.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:48 | 1 | 23.8 | 39 | 31.6 | 38.2 | 31.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:48 | 1 | 24.1 | 39 | 31.4 | 38.2 | 31 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:49 | 1 | 24.3 | 39 | 30.9 | 38.2 | 30.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:49 | 1 | 24.7 | 39 | 30.5 | 38.2 | 30.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:49 | 1 | 24.8 | 39 | 30.1 | 38.2 | 29.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:49 | 1 | 25.1 | 39 | 29.8 | 38.2 | 29.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:49 | 1 | 25.3 | 39 | 29.6 | 38.2 | 29.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:49 | 1 | 25.6 | 39 | 29.4 | 38.2 | 29 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:50 | 1 | 25.9 | 39.1 | 29.2 | 38.2 | 28.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:50 | 1 | 26.1 | 39.1 | 29.2 | 38.2 | 28.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:50 | 1 | 26.3 | 39.1 | 29.1 | 38.2 | 28.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:50 | 1 | 26.5 | 39.1 | 29 | 38.2 | 28.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:50 | 1 | 26.8 | 39.1 | 28.9 | 38.2 | 28.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:50 | 1 | 27.1 | 39.2 | 28.7 | 38.2 | 28.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:51 | 1 | 27.2 | 39.2 | 28.5 | 38.2 | 28.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:51 | 1 | 27.5 | 39.2 | 28.2 | 38.2 | 28.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:51 | 1 | 27.7 | 39.2 | 28 | 38.2 | 27.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:51 | 1 | 27.9 | 39.2 | 27.7 | 38.2 | 27.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:51 | 1 | 28.1 | 39.3 | 27.5 | 38.2 | 27.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:51 | 1 | 28.3 | 39.3 | 27.2 | 38.2 | 27.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:52 | 1 | 28.5 | 39.2 | 27 | 38.2 | 27.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:52 | 1 | 28.5 | 39.3 | 26.7 | 38.2 | 26.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:52 | 1 | 28.7 | 39.3 | 26.5 | 38.2 | 26.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:52 | 1 | 28.8 | 39.3 | 26.3 | 38.2 | 26.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:52 | 1 | 28.9 | 39.3 | 26.1 | 38.2 | 26.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:52 | 1 | 29 | 39.3 | 25.9 | 38.2 | 26.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:53 | 1 | 29.2 | 39.3 | 25.7 | 38.2 | 26 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:53 | 1 | 29.2 | 39.3 | 25.5 | 38.2 | 25.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:53 | 1 | 29.3 | 39.3 | 25.3 | 38.2 | 25.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:53 | 1 | 29.4 | 39.3 | 25.1 | 38.2 | 25.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:53 | 1 | 29.4 | 39.3 | 25 | 38.1 | 25.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:53 | 1 | 29.5 | 39.3 | 24.8 | 38.1 | 24.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:54 | 1 | 29.5 | 39.3 | 24.6 | 38.1 | 24.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:54 | 1 | 29.6 | 39.3 | 24.4 | 38.1 | 24.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:54 | 1 | 29.6 | 39.3 | 24.2 | 38.1 | 24.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:54 | 1 | 29.7 | 39.3 | 24.1 | 38 | 24.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:54 | 1 | 29.7 | 39.3 | 23.9 | 38 | 24 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:54 | 1 | 29.7 | 39.3 | 23.6 | 38 | 23.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:55 | 1 | 29.7 | 39.3 | 23.4 | 38 | 23.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:55 | 1 | 29.7 | 39.3 | 23.3 | 38 | 23.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:55 | 1 | 29.7 | 39.3 | 23.2 | 37.9 | 23.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:55 | 1 | 29.7 | 39.3 | 22.9 | 37.9 | 23.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:55 | 1 | 29.7 | 39.3 | 22.8 | 37.9 | 23.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:55 | 1 | 29.7 | 39.3 | 22.6 | 37.9 | 23.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:56 | 1 | 29.7 | 39.3 | 22.5 | 37.9 | 23.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:56 | 1 | 29.6 | 39.3 | 22.4 | 37.8 | 23 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:56 | 1 | 29.6 | 39.3 | 22.2 | 37.8 | 22.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 12:56 | 1 | 29.6 | 39.3 | 22.1 | 37.8 | 22.8 | 4.4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 12:56 | 1 | 29.6 | 39.3 | 22 | 37.8 | 22.7 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 12:56 | 1 | 29.5 | 39.3 | 22 | 37.8 | 22.6 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 12:56 | 1 | 29.5 | 39.3 | 21.8 | 37.8 | 22.6 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 12:57 | 1 | 29.4 | 39.3 | 21.5 | 37.7 | 23.3 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 12:57 | 1 | 29.3 | 39.2 | 21.2 | 37.7 | 24.4 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 12:57 | 1 | 29.3 | 39.3 | 20.9 | 37.7 | 25.6 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 12:57 | 1 | 29.2 | 39.3 | 20.6 | 37.7 | 26.6 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 12:57 | 1 | 29.1 | 39.2 | 20.4 | 37.7 | 27.5 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 12:57 | 1 | 29.1 | 39.2 | 20.1 | 37.7 | 28.3 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 12:58 | 1 | 29 | 39.2 | 19.8 | 37.7 | 28.7 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 12:58 | 1 | 28.9 | 39.1 | 19.5 | 37.7 | 29.2 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 12:58 | 1 | 28.8 | 39.1 | 19.3 | 37.7 | 29.6 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 12:58 | 1 | 28.7 | 39.1 | 19 | 37.7 | 29.9 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 12:58 | 1 | 28.6 | 39 | 18.8 | 37.7 | 30.2 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 12:58 | 1 | 28.5 | 39 | 18.6 | 37.7 | 30.4 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 12:59 | 1 | 28.5 | 38.9 | 18.4 | 37.7 | 30.6 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 12:59 | 1 | 28.3 | 38.9 | 18.2 | 37.7 | 30.7 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 12:59 | 1 | 28.2 | 38.8 | 18 | 37.7 | 30.9 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 12:59 | 1 | 28 | 38.7 | 17.9 | 37.7 | 31 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 12:59 | 1 | 27.9 | 38.7 | 17.7 | 37.7 | 31.1 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 12:59 | 1 | 27.7 | 38.6 | 17.5 | 37.7 | 31.2 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:00 | 1 | 27.6 | 38.6 | 17.2 | 37.7 | 31.3 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:00 | 1 | 27.4 | 38.5 | 17 | 37.7 | 31.3 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:00 | 1 | 27.3 | 38.4 | 16.9 | 37.7 | 31.4 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:00 | 1 | 27.1 | 38.4 | 16.8 | 37.7 | 31.5 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:00 | 1 | 27 | 38.3 | 16.6 | 37.7 | 31.5 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:00 | 1 | 26.8 | 38.2 | 16.4 | 37.7 | 31.6 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:01 | 1 | 26.7 | 38.2 | 16.3 | 37.7 | 31.6 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:01 | 1 | 26.5 | 38.1 | 16.1 | 37.7 | 31.7 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:01 | 1 | 26.4 | 38.1 | 15.9 | 37.7 | 31.7 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:01 | 1 | 26.2 | 38 | 15.8 | 37.7 | 31.8 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:01 | 1 | 26.1 | 37.9 | 15.6 | 37.7 | 31.8 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:01 | 1 | 25.9 | 37.8 | 15.5 | 37.8 | 31.9 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:02 | 1 | 25.7 | 37.7 | 15.3 | 37.8 | 32 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:02 | 1 | 25.6 | 37.7 | 15.2 | 37.8 | 32 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:02 | 1 | 25.5 | 37.6 | 15.1 | 37.8 | 32 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:02 | 1 | 25.3 | 37.5 | 15 | 37.8 | 32.1 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:02 | 1 | 25.2 | 37.5 | 14.8 | 37.8 | 32.1 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:02 | 1 | 25 | 37.4 | 14.6 | 37.8 | 32.2 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:03 | 1 | 24.9 | 37.3 | 14.5 | 37.8 | 32.2 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:03 | 1 | 24.8 | 37.3 | 14.4 | 37.8 | 32.3 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:03 | 1 | 24.6 | 37.2 | 14.3 | 37.8 | 32.3 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:03 | 1 | 24.5 | 37.1 | 14.1 | 37.8 | 32.3 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:03 | 1 | 24.3 | 37 | 14 | 37.8 | 32.4 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:03 | 1 | 24.2 | 37 | 13.8 | 37.8 | 32.4 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:04 | 1 | 24.1 | 36.9 | 13.7 | 37.8 | 32.5 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:04 | 1 | 24 | 36.8 | 13.6 | 37.8 | 32.5 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:04 | 1 | 23.8 | 36.7 | 13.5 | 37.8 | 32.6 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:04 | 1 | 23.7 | 36.6 | 13.4 | 37.8 | 32.6 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:04 | 1 | 23.6 | 36.5 | 13.2 | 37.8 | 32.7 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:04 | 1 | 23.4 | 36.4 | 13.1 | 37.8 | 32.7 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:05 | 1 | 23.3 | 36.3 | 13 | 37.8 | 32.8 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:05 | 1 | 23.2 | 36.2 | 12.9 | 37.8 | 32.8 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:05 | 1 | 23.1 | 36.1 | 12.8 | 37.8 | 32.9 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:05 | 1 | 23 | 36 | 12.7 | 37.8 | 32.9 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:05 | 1 | 22.9 | 35.9 | 12.7 | 37.9 | 32.9 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:05 | 1 | 22.7 | 35.8 | 12.6 | 37.9 | 33 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:06 | 1 | 22.6 | 35.7 | 12.5 | 37.9 | 33 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:06 | 1 | 22.5 | 35.6 | 12.4 | 37.9 | 33.1 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:06 | 1 | 22.4 | 35.5 | 12.3 | 37.9 | 33.1 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:06 | 1 | 22.3 | 35.4 | 12.2 | 37.9 | 33.1 | 4.4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 13:06 | 1 | 22.3 | 35.4 | 12.2 | 37.9 | 33.1 | 4.4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 13:06 | 1 | 22.2 | 35.4 | 12 | 37.9 | 33.2 | 4.4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 13:06 | 1 | 22.1 | 35.3 | 11.6 | 37.9 | 33.2 | 4.4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 13:07 | 1 | 22 | 35.2 | 12.3 | 37.9 | 33.2 | 4.4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 13:07 | 1 | 21.8 | 35.1 | 14 | 37.9 | 33.3 | 4.3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 13:07 | 1 | 21.6 | 35.1 | 16.2 | 37.9 | 33.3 | 4.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 13:07 | 1 | 21.4 | 35 | 18.2 | 37.9 | 33.3 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 13:07 | 1 | 21 | 35 | 19.9 | 37.9 | 33.4 | 3.9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 13:07 | 1 | 20.6 | 35 | 21.5 | 37.9 | 33.4 | 3.7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 13:08 | 1 | 20.3 | 35 | 23 | 37.9 | 33.5 | 3.6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 13:08 | 1 | 19.9 | 35 | 24.1 | 37.9 | 33.5 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
2022-09-08 13:08 | 1 | 19.9 | 35 | 24.1 | 37.9 | 33.5 | 4.4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
2022-09-08 13:08 | 1 | 19.8 | 35 | 24.4 | 37.9 | 33.5 | 4.4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
2022-09-08 13:08 | 1 | 19.4 | 35 | 25.2 | 37.9 | 33.1 | 4.4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
2022-09-08 13:08 | 1 | 18.9 | 35.1 | 26.1 | 37.9 | 32.2 | 4.4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
2022-09-08 13:08 | 1 | 18.5 | 35.2 | 26.9 | 37.9 | 31.9 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 13:08 | 1 | 18.5 | 35.2 | 26.9 | 37.9 | 31.9 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 13:08 | 1 | 18.5 | 35.2 | 27.1 | 37.9 | 31.9 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 13:08 | 1 | 18 | 35.3 | 28.1 | 37.9 | 32.1 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 13:09 | 1 | 17.8 | 35.4 | 28.7 | 37.9 | 32.4 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 13:09 | 1 | 17.6 | 35.5 | 29.3 | 37.9 | 32.7 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 13:09 | 1 | 17.4 | 35.5 | 29.8 | 38 | 33.1 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 13:09 | 1 | 17.4 | 35.6 | 30.1 | 38 | 33.4 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 13:09 | 1 | 17.4 | 35.7 | 30.4 | 38 | 33.7 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 13:09 | 1 | 17.4 | 35.8 | 30.6 | 38 | 33.9 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 13:10 | 1 | 17.5 | 35.9 | 30.8 | 38 | 34.1 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 13:10 | 1 | 17.7 | 35.9 | 30.9 | 38 | 34.2 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 13:10 | 1 | 17.7 | 36 | 31 | 38 | 34.3 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 13:10 | 1 | 18 | 36.1 | 31.1 | 38 | 34.4 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 13:10 | 1 | 18.3 | 36.2 | 31.2 | 38.1 | 34.4 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 13:10 | 1 | 18.5 | 36.3 | 31.2 | 38.1 | 34.5 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 13:11 | 1 | 18.9 | 36.4 | 31.2 | 38.1 | 34.5 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 13:11 | 1 | 19.1 | 36.4 | 31.3 | 38.1 | 34.6 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 13:11 | 1 | 19.5 | 36.5 | 31.3 | 38.1 | 34.6 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 13:11 | 1 | 19.8 | 36.5 | 31.4 | 38.1 | 34.6 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 13:11 | 1 | 20.2 | 36.6 | 31.4 | 38.2 | 34.7 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 13:11 | 1 | 20.5 | 36.6 | 31.4 | 38.2 | 34.7 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 13:12 | 1 | 20.8 | 36.7 | 31.4 | 38.2 | 34.7 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 13:12 | 1 | 21.2 | 36.8 | 31.5 | 38.2 | 34.8 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 13:12 | 1 | 21.5 | 36.8 | 31.5 | 38.2 | 34.8 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 13:12 | 1 | 22 | 36.9 | 31.5 | 38.2 | 34.9 | 4.4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 13:12 | 1 | 22 | 36.9 | 31.5 | 38.2 | 34.9 | 4.4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 13:12 | 1 | 22.3 | 36.9 | 31.5 | 38.3 | 34.9 | 4.4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 13:12 | 1 | 22.7 | 37 | 31.5 | 38.3 | 34.3 | 4.4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 13:13 | 1 | 23 | 37 | 31.5 | 38.3 | 33.3 | 4.4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 13:13 | 1 | 23.3 | 37.1 | 31.5 | 38.3 | 33.1 | 4.4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 13:13 | 1 | 23.5 | 37.1 | 31.5 | 38.3 | 33.3 | 4.4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 13:13 | 1 | 23.7 | 37.1 | 31.4 | 38.3 | 33.6 | 4.4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 13:13 | 1 | 23.8 | 37.2 | 31.4 | 38.3 | 33.9 | 4.4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 13:13 | 1 | 23.8 | 37.2 | 31.4 | 38.4 | 34.2 | 4.4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 13:14 | 1 | 23.7 | 37.2 | 31.5 | 38.4 | 34.4 | 4.4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 13:14 | 1 | 23.4 | 37.3 | 31.5 | 38.4 | 34.6 | 4.4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 13:14 | 1 | 23.1 | 37.3 | 31.5 | 38.4 | 34.8 | 4.4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 13:14 | 1 | 22.8 | 37.3 | 31.5 | 38.4 | 35 | 4.4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 13:14 | 1 | 22.3 | 37.4 | 31.5 | 38.4 | 35.1 | 4.4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 13:14 | 1 | 21.8 | 37.4 | 31.6 | 38.4 | 35.2 | 4.3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 13:15 | 1 | 21.3 | 37.4 | 31.6 | 38.4 | 35.3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 13:15 | 1 | 20.7 | 37.4 | 31.6 | 38.4 | 35.4 | 3.8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 13:15 | 1 | 20.1 | 37.5 | 31.6 | 38.4 | 35.4 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 13:15 | 1 | 19.9 | 37.5 | 31.6 | 38.4 | 35.5 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 13:15 | 1 | 19.9 | 37.5 | 31.6 | 38.4 | 35.5 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 13:15 | 1 | 19.5 | 37.5 | 31.6 | 38.4 | 35.5 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 13:15 | 1 | 19 | 37.5 | 31.6 | 38.4 | 35.6 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 13:15 | 1 | 18.4 | 37.5 | 31.7 | 38.5 | 35.6 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 13:15 | 1 | 18.3 | 37.6 | 31.7 | 38.5 | 35.6 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
2022-09-08 13:16 | 1 | 18.2 | 37.6 | 31.7 | 38.5 | 35.7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2022-09-08 13:16 | 1 | 17.9 | 37.6 | 31.7 | 38.5 | 35.7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2022-09-08 13:16 | 1 | 17.6 | 37.6 | 31.8 | 38.5 | 35.7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2022-09-08 13:16 | 1 | 17.3 | 37.6 | 31.9 | 38.5 | 35.8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2022-09-08 13:16 | 1 | 17 | 37.6 | 32 | 38.5 | 35.8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2022-09-08 13:16 | 1 | 16.8 | 37.6 | 32.3 | 38.5 | 35.9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2022-09-08 13:16 | 1 | 16.8 | 37.7 | 32.5 | 38.5 | 35.9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2022-09-08 13:17 | 1 | 16.8 | 37.7 | 32.6 | 38.6 | 36.1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2022-09-08 13:17 | 1 | 16.8 | 37.7 | 32.7 | 38.6 | 36.1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2022-09-08 13:17 | 1 | 17 | 37.7 | 32.7 | 38.6 | 36.1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2022-09-08 13:17 | 1 | 17.1 | 37.7 | 32.7 | 38.6 | 36.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2022-09-08 13:17 | 1 | 17.4 | 37.8 | 32.8 | 38.6 | 36.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2022-09-08 13:17 | 1 | 17.7 | 37.8 | 32.8 | 38.6 | 36.3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2022-09-08 13:18 | 1 | 17.8 | 37.8 | 32.8 | 38.6 | 36.3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2022-09-08 13:18 | 1 | 18.1 | 37.8 | 32.9 | 38.6 | 36.3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2022-09-08 13:18 | 1 | 18.4 | 37.8 | 32.9 | 38.7 | 36.4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2022-09-08 13:18 | 1 | 18.6 | 37.8 | 33 | 38.7 | 36.4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:18 | 1 | 18.7 | 37.9 | 33 | 38.7 | 36.4 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:18 | 1 | 19.1 | 37.9 | 32.8 | 38.7 | 36.3 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:18 | 1 | 19.5 | 37.9 | 32 | 38.7 | 36.1 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:19 | 1 | 19.9 | 37.9 | 31.3 | 38.7 | 36 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:19 | 1 | 20.2 | 37.9 | 30.5 | 38.7 | 36 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:19 | 1 | 20.5 | 37.9 | 29.8 | 38.7 | 36 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:19 | 1 | 20.8 | 37.9 | 28.9 | 38.8 | 36 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:19 | 1 | 21.1 | 37.9 | 28.2 | 38.8 | 36 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:19 | 1 | 21.1 | 37.9 | 27.9 | 38.8 | 36 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:19 | 1 | 21.4 | 37.9 | 26.9 | 38.8 | 36.1 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:20 | 1 | 21.7 | 37.9 | 26.1 | 38.8 | 36.1 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:20 | 1 | 22 | 37.9 | 25.5 | 38.8 | 36.1 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:20 | 1 | 22.3 | 37.9 | 24.9 | 38.8 | 36.2 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:20 | 1 | 22.6 | 37.9 | 24.4 | 38.8 | 36.2 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:20 | 1 | 22.8 | 37.9 | 23.9 | 38.8 | 36.2 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:20 | 1 | 23.1 | 37.9 | 23.5 | 38.8 | 36.2 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:21 | 1 | 23.4 | 37.8 | 23 | 38.8 | 36.3 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:21 | 1 | 23.5 | 37.8 | 22.6 | 38.8 | 36.3 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:21 | 1 | 23.8 | 37.8 | 22.3 | 38.8 | 36.3 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:21 | 1 | 24 | 37.7 | 21.9 | 38.8 | 36.3 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:21 | 1 | 24.2 | 37.7 | 21.5 | 38.8 | 36.3 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:21 | 1 | 24.3 | 37.7 | 21.2 | 38.8 | 36.3 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:22 | 1 | 24.4 | 37.6 | 20.8 | 38.8 | 36.3 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:22 | 1 | 24.6 | 37.6 | 20.6 | 38.8 | 36.3 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:22 | 1 | 24.7 | 37.6 | 20.3 | 38.8 | 36.3 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:22 | 1 | 24.8 | 37.5 | 20.1 | 38.8 | 36.3 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:22 | 1 | 24.9 | 37.5 | 19.8 | 38.8 | 36.3 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:22 | 1 | 24.9 | 37.4 | 19.6 | 38.8 | 36.3 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:23 | 1 | 25 | 37.4 | 19.4 | 38.8 | 36.3 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:23 | 1 | 25 | 37.3 | 19.1 | 38.8 | 36.3 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:23 | 1 | 25 | 37.3 | 19 | 38.8 | 36.3 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:23 | 1 | 25.1 | 37.2 | 18.7 | 38.8 | 36.3 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:23 | 1 | 25.1 | 37.2 | 18.5 | 38.8 | 36.3 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:23 | 1 | 25.1 | 37.1 | 18.3 | 38.8 | 36.3 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:24 | 1 | 25.1 | 37.1 | 18.1 | 38.8 | 36.3 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:24 | 1 | 25.1 | 37 | 17.9 | 38.8 | 36.3 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:24 | 1 | 25.1 | 37 | 17.7 | 38.8 | 36.3 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:24 | 1 | 25 | 36.9 | 17.6 | 38.8 | 36.3 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:24 | 1 | 25 | 36.9 | 17.4 | 38.7 | 36.3 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:24 | 1 | 25 | 36.8 | 17.2 | 38.7 | 36.3 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:25 | 1 | 24.9 | 36.8 | 17 | 38.7 | 36.3 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:25 | 1 | 24.8 | 36.7 | 16.8 | 38.7 | 36.3 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:25 | 1 | 24.7 | 36.6 | 16.7 | 38.7 | 36.3 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:25 | 1 | 24.6 | 36.6 | 16.5 | 38.7 | 36.3 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:25 | 1 | 24.6 | 36.5 | 16.2 | 38.7 | 36.3 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:25 | 1 | 24.5 | 36.5 | 16.1 | 38.7 | 36.3 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:26 | 1 | 24.4 | 36.4 | 15.9 | 38.7 | 36.3 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:26 | 1 | 24.3 | 36.4 | 15.8 | 38.7 | 36.3 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:26 | 1 | 24.2 | 36.3 | 15.6 | 38.7 | 36.3 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:26 | 1 | 24.2 | 36.2 | 15.4 | 38.7 | 36.3 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:26 | 1 | 24.1 | 36.1 | 15.4 | 38.7 | 36.3 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:26 | 1 | 24 | 36.1 | 15.2 | 38.7 | 36.3 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:27 | 1 | 23.9 | 36 | 15.1 | 38.7 | 36.3 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:27 | 1 | 23.8 | 36 | 14.9 | 38.7 | 36.4 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:27 | 1 | 23.7 | 35.9 | 14.8 | 38.7 | 36.4 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:27 | 1 | 23.6 | 35.8 | 14.7 | 38.7 | 36.4 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:27 | 1 | 23.5 | 35.8 | 14.6 | 38.7 | 36.4 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:27 | 1 | 23.4 | 35.7 | 14.5 | 38.7 | 36.4 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:28 | 1 | 23.3 | 35.6 | 14.3 | 38.7 | 36.4 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:28 | 1 | 23.2 | 35.5 | 14.2 | 38.7 | 36.4 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:28 | 1 | 23.1 | 35.4 | 14.1 | 38.7 | 36.4 | 4.4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 13:28 | 1 | 23.1 | 35.4 | 14.1 | 38.7 | 36.4 | 4.4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 13:28 | 1 | 23 | 35.3 | 13.6 | 38.6 | 36.4 | 4.4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 13:28 | 1 | 22.9 | 35.2 | 13.7 | 38.6 | 36.4 | 4.4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 13:28 | 1 | 22.7 | 35.1 | 15.2 | 38.6 | 36.4 | 4.4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 13:29 | 1 | 22.6 | 35.1 | 17.2 | 38.6 | 36.4 | 4.4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 13:29 | 1 | 22.3 | 35 | 19.1 | 38.6 | 36.4 | 4.4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 13:29 | 1 | 22.1 | 35 | 20.7 | 38.6 | 36.4 | 4.4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 13:29 | 1 | 21.6 | 34.9 | 22.4 | 38.6 | 36.4 | 4.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 13:29 | 1 | 21.2 | 34.9 | 23.9 | 38.6 | 36.4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 13:29 | 1 | 20.8 | 34.9 | 25.2 | 38.6 | 36.5 | 3.8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 13:30 | 1 | 20.3 | 34.9 | 26.4 | 38.6 | 36.5 | 3.6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 13:30 | 1 | 19.9 | 34.9 | 27 | 38.6 | 36.5 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2022-09-08 13:30 | 1 | 19.9 | 34.9 | 27 | 38.6 | 36.5 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
2022-09-08 13:30 | 1 | 19.7 | 34.9 | 27.3 | 38.6 | 36.5 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
2022-09-08 13:30 | 1 | 19.2 | 35 | 26.3 | 38.6 | 36.5 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
2022-09-08 13:30 | 1 | 18.6 | 35 | 26.1 | 38.7 | 36.7 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
2022-09-08 13:30 | 1 | 18.4 | 35 | 26.8 | 38.7 | 36.7 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 13:30 | 1 | 18.4 | 35 | 26.8 | 38.7 | 36.7 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 13:30 | 1 | 18.2 | 35 | 27.2 | 38.7 | 36.7 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 13:30 | 1 | 17.9 | 35.1 | 28.3 | 38.7 | 36.7 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 13:31 | 1 | 17.7 | 35.2 | 29 | 38.7 | 36.7 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 13:31 | 1 | 17.5 | 35.2 | 29.6 | 38.7 | 36.8 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 13:31 | 1 | 17.4 | 35.4 | 30 | 38.7 | 36.8 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 13:31 | 1 | 17.3 | 35.4 | 30.4 | 38.7 | 36.8 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 13:31 | 1 | 17.3 | 35.5 | 30.6 | 38.7 | 36.9 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 13:31 | 1 | 17.4 | 35.6 | 30.8 | 38.7 | 36.9 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 13:32 | 1 | 17.5 | 35.6 | 31 | 38.8 | 36.9 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 13:32 | 1 | 17.7 | 35.7 | 31.1 | 38.8 | 36.9 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 13:32 | 1 | 17.8 | 35.7 | 31.2 | 38.8 | 36.9 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 13:32 | 1 | 18.1 | 35.8 | 31.2 | 38.8 | 37 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 13:32 | 1 | 18.3 | 35.8 | 31.2 | 38.8 | 37 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 13:32 | 1 | 18.6 | 35.9 | 31.3 | 38.8 | 37 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 13:33 | 1 | 19 | 36 | 31.3 | 38.8 | 37 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 13:33 | 1 | 19.3 | 36.1 | 31.4 | 38.9 | 37 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 13:33 | 1 | 19.6 | 36.1 | 31.4 | 38.9 | 37 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 13:33 | 1 | 20 | 36.2 | 31.4 | 38.9 | 37.1 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 13:33 | 1 | 20.3 | 36.2 | 31.5 | 38.9 | 37.1 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 13:33 | 1 | 20.7 | 36.3 | 31.5 | 38.9 | 37.1 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 13:34 | 1 | 21.1 | 36.3 | 31.5 | 38.9 | 37.1 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 13:34 | 1 | 21.5 | 36.4 | 31.5 | 38.9 | 37.1 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 13:34 | 1 | 21.9 | 36.5 | 31.6 | 38.9 | 37.2 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 13:34 | 1 | 22 | 36.5 | 31.6 | 38.9 | 37.2 | 4.4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 13:34 | 1 | 22.2 | 36.6 | 31.6 | 39 | 37.2 | 4.4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 13:34 | 1 | 22.6 | 36.6 | 31.6 | 39 | 37.2 | 4.4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 13:34 | 1 | 22.9 | 36.6 | 31.6 | 39 | 37.1 | 4.4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 13:35 | 1 | 23.3 | 36.7 | 31.6 | 39 | 37.1 | 4.4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 13:35 | 1 | 23.6 | 36.7 | 31.6 | 39 | 37 | 4.4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 13:35 | 1 | 23.9 | 36.7 | 31.6 | 39 | 37 | 4.4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 13:35 | 1 | 24 | 36.8 | 31.6 | 39 | 37 | 4.4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 13:35 | 1 | 24.1 | 36.8 | 31.6 | 39 | 37 | 4.4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 13:35 | 1 | 24.1 | 36.9 | 31.6 | 39 | 37.1 | 4.4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 13:36 | 1 | 24 | 36.9 | 31.6 | 39.1 | 37.1 | 4.4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 13:36 | 1 | 23.7 | 36.9 | 31.6 | 39.1 | 37.1 | 4.4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 13:36 | 1 | 23.5 | 37 | 31.6 | 39.1 | 37.2 | 4.4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 13:36 | 1 | 23.1 | 37 | 31.7 | 39.1 | 37.2 | 4.4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 13:36 | 1 | 22.6 | 37.1 | 31.7 | 39.1 | 37.2 | 4.4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 13:36 | 1 | 22.1 | 37.1 | 31.7 | 39.1 | 37.2 | 4.4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 13:37 | 1 | 21.7 | 37.2 | 31.7 | 39.1 | 37.2 | 4.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 13:37 | 1 | 21.1 | 37.2 | 31.8 | 39.1 | 37.3 | 3.9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 13:37 | 1 | 20.5 | 37.2 | 31.8 | 39.1 | 37.3 | 3.7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 13:37 | 1 | 19.9 | 37.2 | 31.8 | 39.1 | 37.3 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 13:37 | 1 | 19.9 | 37.2 | 31.8 | 39.1 | 37.3 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 13:37 | 1 | 19.9 | 37.2 | 31.9 | 39.1 | 37.3 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 13:37 | 1 | 19.3 | 37.3 | 31.9 | 39.1 | 37.3 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 13:37 | 1 | 18.7 | 37.3 | 32 | 39.2 | 37.3 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 13:38 | 1 | 18.2 | 37.3 | 32.1 | 39.2 | 37.4 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 13:38 | 1 | 18.1 | 37.3 | 32.1 | 39.2 | 37.4 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 13:38 | 1 | 17.7 | 37.3 | 32.3 | 39.2 | 37.4 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 13:38 | 1 | 17.4 | 37.4 | 32.7 | 39.2 | 37.4 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 13:38 | 1 | 17.1 | 37.4 | 32.9 | 39.2 | 37.5 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 13:38 | 1 | 16.9 | 37.4 | 33.3 | 39.2 | 37.5 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 13:38 | 1 | 16.8 | 37.4 | 33.6 | 39.2 | 37.5 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 13:39 | 1 | 16.8 | 37.4 | 33.8 | 39.2 | 37.6 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 13:39 | 1 | 16.8 | 37.4 | 34 | 39.2 | 37.6 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 13:39 | 1 | 16.9 | 37.5 | 34 | 39.2 | 37.6 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 13:39 | 1 | 17 | 37.5 | 34 | 39.3 | 37.6 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 13:39 | 1 | 17.2 | 37.5 | 34 | 39.3 | 37.6 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 13:39 | 1 | 17.5 | 37.5 | 34 | 39.3 | 37.6 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 13:40 | 1 | 17.7 | 37.5 | 34 | 39.3 | 37.6 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 13:40 | 1 | 17.9 | 37.6 | 34 | 39.2 | 37.6 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 13:40 | 1 | 18.2 | 37.6 | 34 | 39.2 | 37.7 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 13:40 | 1 | 18.6 | 37.6 | 34 | 39.3 | 37.7 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 13:40 | 1 | 18.9 | 37.6 | 34 | 39.3 | 37.7 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 13:40 | 1 | 19.3 | 37.6 | 34 | 39.3 | 37.7 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 13:41 | 1 | 19.6 | 37.7 | 34.1 | 39.3 | 37.8 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 13:41 | 1 | 20 | 37.7 | 34.1 | 39.3 | 37.8 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 13:41 | 1 | 20.3 | 37.7 | 34.1 | 39.3 | 37.8 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 13:41 | 1 | 20.7 | 37.7 | 34.1 | 39.3 | 37.8 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 13:41 | 1 | 21.1 | 37.7 | 34.2 | 39.3 | 37.9 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 13:41 | 1 | 21.5 | 37.8 | 34.2 | 39.3 | 37.9 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 13:42 | 1 | 21.9 | 37.8 | 34.2 | 39.3 | 37.9 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 13:42 | 1 | 22 | 37.8 | 34.2 | 39.3 | 37.9 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:42 | 1 | 22.2 | 37.8 | 34.2 | 39.4 | 38 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:42 | 1 | 22.6 | 37.8 | 33.7 | 39.4 | 37.9 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:42 | 1 | 22.9 | 37.8 | 32.3 | 39.4 | 37.7 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:42 | 1 | 23.3 | 37.9 | 31.5 | 39.4 | 37.6 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:42 | 1 | 23.6 | 37.9 | 31.2 | 39.4 | 37.5 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:43 | 1 | 23.9 | 37.9 | 30.6 | 39.4 | 37.5 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:43 | 1 | 24.3 | 37.9 | 30 | 39.4 | 37.5 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:43 | 1 | 24.6 | 37.9 | 29.4 | 39.4 | 37.5 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:43 | 1 | 24.8 | 37.9 | 28.9 | 39.4 | 37.6 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:43 | 1 | 25.1 | 37.9 | 28.6 | 39.4 | 37.6 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:43 | 1 | 25.4 | 37.9 | 28.3 | 39.4 | 37.6 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:44 | 1 | 25.7 | 37.9 | 28 | 39.4 | 37.6 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:44 | 1 | 25.8 | 37.9 | 27.7 | 39.4 | 37.6 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:44 | 1 | 26.1 | 37.9 | 27.2 | 39.4 | 37.7 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:44 | 1 | 26.3 | 37.9 | 26.7 | 39.4 | 37.7 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:44 | 1 | 26.5 | 37.9 | 26.2 | 39.4 | 37.7 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:44 | 1 | 26.7 | 37.8 | 25.7 | 39.4 | 37.7 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:45 | 1 | 26.9 | 37.8 | 25.2 | 39.4 | 37.7 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:45 | 1 | 26.9 | 37.8 | 24.7 | 39.4 | 37.7 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:45 | 1 | 27.1 | 37.8 | 24.3 | 39.4 | 37.7 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:45 | 1 | 27.2 | 37.8 | 23.9 | 39.4 | 37.7 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:45 | 1 | 27.3 | 37.7 | 23.5 | 39.4 | 37.7 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:45 | 1 | 27.4 | 37.7 | 23.1 | 39.4 | 37.7 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:46 | 1 | 27.4 | 37.7 | 22.8 | 39.4 | 37.7 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:46 | 1 | 27.5 | 37.7 | 22.4 | 39.4 | 37.7 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:46 | 1 | 27.5 | 37.6 | 22 | 39.4 | 37.7 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:46 | 1 | 27.6 | 37.6 | 21.7 | 39.4 | 37.7 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:46 | 1 | 27.6 | 37.6 | 21.4 | 39.4 | 37.7 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:46 | 1 | 27.6 | 37.5 | 21 | 39.4 | 37.7 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:47 | 1 | 27.6 | 37.5 | 20.8 | 39.4 | 37.7 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:47 | 1 | 27.6 | 37.4 | 20.6 | 39.4 | 37.6 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:47 | 1 | 27.6 | 37.4 | 20.3 | 39.4 | 37.6 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 13:47 | 1 | 27.5 | 37.4 | 20.3 | 39.4 | 37.6 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 13:47 | 1 | 27.5 | 37.4 | 20.2 | 39.3 | 37.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 13:47 | 1 | 27.5 | 37.3 | 20.7 | 39.3 | 35.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 13:47 | 1 | 27.4 | 37.3 | 21.2 | 39.3 | 33.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 13:48 | 1 | 27.4 | 37.3 | 21.4 | 39.3 | 31.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 13:48 | 1 | 27.3 | 37.2 | 21.6 | 39.3 | 30 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 13:48 | 1 | 27.3 | 37.2 | 21.7 | 39.3 | 28.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 13:48 | 1 | 27.3 | 37.2 | 21.7 | 39.3 | 27.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 13:48 | 1 | 27.2 | 37.1 | 21.8 | 39.3 | 26.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 13:48 | 1 | 27.2 | 37.1 | 21.8 | 39.2 | 26.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 13:49 | 1 | 27.2 | 37.1 | 21.8 | 39.3 | 25.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 13:49 | 1 | 27.2 | 37.1 | 21.8 | 39.2 | 24.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 13:49 | 1 | 27.2 | 37.1 | 21.7 | 39.2 | 24.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 13:49 | 1 | 27.2 | 37 | 21.7 | 39.2 | 24.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 13:49 | 1 | 27.2 | 37 | 21.6 | 39.1 | 23.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 13:49 | 1 | 27.2 | 37 | 21.6 | 39.1 | 23.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 13:50 | 1 | 27.2 | 37 | 21.5 | 39 | 23.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 13:50 | 1 | 27.2 | 37 | 21.4 | 39 | 23.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 13:50 | 1 | 27.2 | 36.9 | 21.4 | 39 | 23.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 13:50 | 1 | 27.2 | 36.9 | 21.4 | 38.9 | 23.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 13:50 | 1 | 27.3 | 36.9 | 21.3 | 38.8 | 23.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 13:50 | 1 | 27.3 | 36.9 | 21.2 | 38.8 | 23 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 13:51 | 1 | 27.3 | 36.9 | 21.1 | 38.8 | 22.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 13:51 | 1 | 27.3 | 36.9 | 21.1 | 38.7 | 22.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 13:51 | 1 | 27.3 | 36.9 | 21 | 38.7 | 22.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 13:51 | 1 | 27.3 | 36.8 | 20.9 | 38.6 | 22.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 13:51 | 1 | 27.3 | 36.8 | 20.8 | 38.6 | 22.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 13:51 | 1 | 27.3 | 36.8 | 20.8 | 38.5 | 22.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 13:52 | 1 | 27.2 | 36.8 | 20.7 | 38.5 | 22.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 13:52 | 1 | 27.2 | 36.8 | 20.6 | 38.4 | 22.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 13:52 | 1 | 27.2 | 36.8 | 20.5 | 38.4 | 22.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 13:52 | 1 | 27.2 | 36.8 | 20.5 | 38.4 | 22.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 13:52 | 1 | 27.2 | 36.7 | 20.4 | 38.3 | 22.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 13:52 | 1 | 27.2 | 36.7 | 20.4 | 38.3 | 22.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 13:53 | 1 | 27.2 | 36.7 | 20.3 | 38.2 | 22.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 13:53 | 1 | 27.1 | 36.7 | 20.2 | 38.2 | 22 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 13:53 | 1 | 27.1 | 36.7 | 20.2 | 38.2 | 22 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 13:53 | 1 | 27.1 | 36.7 | 20.2 | 38.1 | 22.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 13:53 | 1 | 27.1 | 36.7 | 20.2 | 38.1 | 23 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 13:53 | 1 | 27.1 | 36.7 | 20.2 | 38.1 | 23.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 13:54 | 1 | 27 | 36.7 | 20.2 | 38 | 23.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 13:54 | 1 | 27 | 36.7 | 20.2 | 38 | 23.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 13:54 | 1 | 27 | 36.7 | 20.2 | 38 | 23.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 13:54 | 1 | 26.9 | 36.7 | 20.2 | 37.9 | 23.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 13:54 | 1 | 26.9 | 36.7 | 20.2 | 37.9 | 23.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 13:54 | 1 | 26.9 | 36.7 | 20.2 | 37.9 | 23.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 13:55 | 1 | 26.9 | 36.7 | 20.2 | 37.9 | 23.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 13:55 | 1 | 26.8 | 36.6 | 20.2 | 37.9 | 23.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 13:55 | 1 | 26.8 | 36.6 | 20.2 | 37.9 | 23.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 13:55 | 1 | 26.8 | 36.6 | 20.2 | 37.8 | 24 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 13:55 | 1 | 26.8 | 36.6 | 20.2 | 37.8 | 24.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 13:55 | 1 | 26.8 | 36.6 | 20.2 | 37.8 | 24.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 13:56 | 1 | 26.7 | 36.6 | 20.2 | 37.8 | 24.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 13:56 | 1 | 26.7 | 36.6 | 20.2 | 37.8 | 24.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 13:56 | 1 | 26.7 | 36.6 | 20.2 | 37.8 | 24 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 13:56 | 1 | 26.7 | 36.6 | 20.2 | 37.8 | 24 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 13:56 | 1 | 26.7 | 36.6 | 20.2 | 37.8 | 24 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 13:56 | 1 | 26.7 | 36.6 | 20.2 | 37.8 | 23.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 13:57 | 1 | 26.7 | 36.6 | 20.2 | 37.7 | 23.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 13:57 | 1 | 26.6 | 36.6 | 20.2 | 37.7 | 23.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 13:57 | 1 | 26.6 | 36.6 | 20.2 | 37.7 | 23.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 13:57 | 1 | 26.6 | 36.6 | 20.2 | 37.7 | 23.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 13:57 | 1 | 26.6 | 36.6 | 20.1 | 37.7 | 23.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 13:57 | 1 | 26.6 | 36.6 | 20.1 | 37.7 | 23.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 13:58 | 1 | 26.6 | 36.6 | 20.1 | 37.7 | 23.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 13:58 | 1 | 26.6 | 36.6 | 20.1 | 37.7 | 23.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 13:58 | 1 | 26.6 | 36.6 | 20.1 | 37.7 | 23.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 13:58 | 1 | 26.6 | 36.5 | 20 | 37.6 | 23.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 13:58 | 1 | 26.6 | 36.5 | 20 | 37.6 | 23.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 13:58 | 1 | 26.5 | 36.5 | 20 | 37.6 | 23.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 13:59 | 1 | 26.5 | 36.5 | 20 | 37.6 | 23 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 13:59 | 1 | 26.5 | 36.5 | 19.9 | 37.6 | 22.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 13:59 | 1 | 26.5 | 36.5 | 19.9 | 37.6 | 22.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 13:59 | 1 | 26.5 | 36.5 | 19.9 | 37.6 | 22.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 13:59 | 1 | 26.5 | 36.5 | 19.9 | 37.6 | 22.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 13:59 | 1 | 26.5 | 36.5 | 19.9 | 37.5 | 22.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:00 | 1 | 26.5 | 36.5 | 19.8 | 37.5 | 22.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:00 | 1 | 26.5 | 36.5 | 19.8 | 37.5 | 22.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:00 | 1 | 26.5 | 36.5 | 19.8 | 37.5 | 22.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:00 | 1 | 26.5 | 36.4 | 19.7 | 37.5 | 22.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:00 | 1 | 26.4 | 36.4 | 19.7 | 37.5 | 22.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:00 | 1 | 26.4 | 36.4 | 19.7 | 37.5 | 22.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:01 | 1 | 26.4 | 36.4 | 19.6 | 37.4 | 22.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:01 | 1 | 26.4 | 36.4 | 19.6 | 37.4 | 22 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:01 | 1 | 26.4 | 36.4 | 19.5 | 37.4 | 22 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:01 | 1 | 26.4 | 36.4 | 19.5 | 37.4 | 21.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:01 | 1 | 26.4 | 36.4 | 19.4 | 37.4 | 21.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:01 | 1 | 26.4 | 36.3 | 19.4 | 37.4 | 21.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:02 | 1 | 26.3 | 36.3 | 19.3 | 37.3 | 21.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:02 | 1 | 26.3 | 36.3 | 19.3 | 37.3 | 21.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:02 | 1 | 26.3 | 36.3 | 19.3 | 37.3 | 21.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:02 | 1 | 26.3 | 36.3 | 19.2 | 37.3 | 21.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:02 | 1 | 26.3 | 36.3 | 19.1 | 37.3 | 21.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:02 | 1 | 26.2 | 36.3 | 19.1 | 37.2 | 21.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:03 | 1 | 26.2 | 36.3 | 19 | 37.2 | 21.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:03 | 1 | 26.2 | 36.2 | 19 | 37.2 | 21.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:03 | 1 | 26.2 | 36.2 | 19 | 37.2 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:03 | 1 | 26.2 | 36.2 | 18.9 | 37.2 | 21.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:03 | 1 | 26.1 | 36.2 | 18.9 | 37.1 | 21 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:03 | 1 | 26.1 | 36.2 | 18.8 | 37.1 | 21 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:04 | 1 | 26.1 | 36.2 | 18.8 | 37.1 | 21 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:04 | 1 | 26 | 36.2 | 18.8 | 37.1 | 20.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:04 | 1 | 26 | 36.2 | 18.7 | 37.1 | 20.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:04 | 1 | 26 | 36.1 | 18.7 | 37.1 | 20.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:04 | 1 | 26 | 36.1 | 18.6 | 37 | 20.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:04 | 1 | 25.9 | 36.1 | 18.6 | 37 | 20.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:05 | 1 | 25.9 | 36.1 | 18.6 | 37 | 20.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:05 | 1 | 25.9 | 36.1 | 18.5 | 37 | 20.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:05 | 1 | 25.8 | 36.1 | 18.5 | 37 | 20.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:05 | 1 | 25.8 | 36.1 | 18.5 | 36.9 | 20.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:05 | 1 | 25.8 | 36 | 18.4 | 36.9 | 20.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:05 | 1 | 25.8 | 36 | 18.4 | 36.9 | 20.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:06 | 1 | 25.7 | 36 | 18.4 | 36.9 | 20.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:06 | 1 | 25.7 | 36 | 18.4 | 36.9 | 20.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:06 | 1 | 25.7 | 36 | 18.3 | 36.9 | 20.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:06 | 1 | 25.7 | 36 | 18.3 | 36.8 | 20.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:06 | 1 | 25.6 | 36 | 18.3 | 36.8 | 20.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:06 | 1 | 25.6 | 36 | 18.3 | 36.8 | 20.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:07 | 1 | 25.6 | 36 | 18.2 | 36.8 | 20.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:07 | 1 | 25.5 | 35.9 | 18.2 | 36.8 | 20.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:07 | 1 | 25.5 | 35.9 | 18.2 | 36.8 | 20.4 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:07 | 1 | 25.5 | 35.9 | 18.2 | 36.7 | 20.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:07 | 1 | 25.5 | 35.9 | 18.2 | 36.7 | 20.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:07 | 1 | 25.4 | 35.9 | 18.1 | 36.7 | 20.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:08 | 1 | 25.4 | 35.9 | 18.1 | 36.7 | 20.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:08 | 1 | 25.4 | 35.9 | 18.1 | 36.7 | 20.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:08 | 1 | 25.4 | 35.9 | 18.1 | 36.7 | 20.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:08 | 1 | 25.3 | 35.9 | 18.1 | 36.6 | 20.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:08 | 1 | 25.3 | 35.8 | 18.1 | 36.6 | 20.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:08 | 1 | 25.3 | 35.8 | 18.1 | 36.6 | 20.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:09 | 1 | 25.3 | 35.8 | 18.1 | 36.6 | 20.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:09 | 1 | 25.2 | 35.8 | 18 | 36.6 | 20.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:09 | 1 | 25.2 | 35.8 | 18 | 36.6 | 20.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:09 | 1 | 25.2 | 35.8 | 18 | 36.6 | 20.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:09 | 1 | 25.2 | 35.8 | 18 | 36.6 | 20.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:09 | 1 | 25.2 | 35.8 | 17.9 | 36.5 | 20.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:10 | 1 | 25.1 | 35.8 | 17.9 | 36.5 | 20.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:10 | 1 | 25.1 | 35.8 | 17.9 | 36.5 | 20 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:10 | 1 | 25.1 | 35.8 | 17.9 | 36.5 | 20 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:10 | 1 | 25.1 | 35.7 | 17.9 | 36.5 | 20 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:10 | 1 | 25.1 | 35.7 | 17.8 | 36.5 | 20 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:10 | 1 | 25 | 35.7 | 17.8 | 36.5 | 20 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:11 | 1 | 25 | 35.7 | 17.8 | 36.5 | 20 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:11 | 1 | 25 | 35.7 | 17.8 | 36.5 | 20 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:11 | 1 | 25 | 35.7 | 17.8 | 36.4 | 20 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:11 | 1 | 25 | 35.7 | 17.8 | 36.4 | 19.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:11 | 1 | 24.9 | 35.7 | 17.8 | 36.4 | 19.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:11 | 1 | 24.9 | 35.7 | 17.7 | 36.4 | 19.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:12 | 1 | 24.9 | 35.7 | 17.7 | 36.4 | 19.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:12 | 1 | 24.9 | 35.6 | 17.7 | 36.4 | 19.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:12 | 1 | 24.9 | 35.6 | 17.7 | 36.4 | 19.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:12 | 1 | 24.8 | 35.6 | 17.7 | 36.4 | 19.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:12 | 1 | 24.8 | 35.6 | 17.7 | 36.4 | 19.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:12 | 1 | 24.8 | 35.6 | 17.6 | 36.3 | 19.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:13 | 1 | 24.8 | 35.6 | 17.6 | 36.3 | 19.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:13 | 1 | 24.8 | 35.6 | 17.7 | 36.3 | 19.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:13 | 1 | 24.8 | 35.6 | 17.7 | 36.3 | 19.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:13 | 1 | 24.7 | 35.6 | 17.7 | 36.3 | 19.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:13 | 1 | 24.7 | 35.6 | 17.7 | 36.3 | 19.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:13 | 1 | 24.7 | 35.6 | 17.7 | 36.3 | 19.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:14 | 1 | 24.7 | 35.6 | 17.7 | 36.3 | 19.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:14 | 1 | 24.7 | 35.6 | 17.7 | 36.3 | 19.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:14 | 1 | 24.7 | 35.5 | 17.7 | 36.3 | 19.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:14 | 1 | 24.7 | 35.5 | 17.7 | 36.2 | 19.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:14 | 1 | 24.6 | 35.5 | 17.7 | 36.2 | 19.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:14 | 1 | 24.6 | 35.5 | 17.7 | 36.2 | 19.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:15 | 1 | 24.6 | 35.5 | 17.7 | 36.2 | 19.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:15 | 1 | 24.6 | 35.5 | 17.6 | 36.2 | 19.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:15 | 1 | 24.6 | 35.5 | 17.6 | 36.2 | 19.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:15 | 1 | 24.6 | 35.5 | 17.6 | 36.2 | 19.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:15 | 1 | 24.6 | 35.5 | 17.6 | 36.2 | 19.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:15 | 1 | 24.6 | 35.5 | 17.6 | 36.2 | 19.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:16 | 1 | 24.6 | 35.5 | 17.6 | 36.2 | 19.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:16 | 1 | 24.5 | 35.5 | 17.5 | 36.2 | 19.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:16 | 1 | 24.5 | 35.5 | 17.5 | 36.1 | 19.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:16 | 1 | 24.5 | 35.5 | 17.5 | 36.1 | 19.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:16 | 1 | 24.5 | 35.5 | 17.5 | 36.1 | 19.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:16 | 1 | 24.5 | 35.5 | 17.5 | 36.1 | 19.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:17 | 1 | 24.5 | 35.5 | 17.5 | 36.1 | 19.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:17 | 1 | 24.5 | 35.4 | 17.5 | 36.1 | 19.7 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
2022-09-08 14:17 | 1 | 24.5 | 35.4 | 17.5 | 36.1 | 19.7 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
2022-09-08 14:17 | 1 | 24.5 | 35.4 | 17.4 | 36.1 | 19.7 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
2022-09-08 14:17 | 1 | 24.4 | 35.4 | 17.2 | 36.1 | 19.6 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
2022-09-08 14:17 | 1 | 24.4 | 35.4 | 17.4 | 36.1 | 19.4 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
2022-09-08 14:17 | 1 | 24.4 | 35.4 | 18.5 | 36.1 | 19 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
2022-09-08 14:18 | 1 | 24.4 | 35.4 | 19.8 | 36.1 | 18.7 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
2022-09-08 14:18 | 1 | 24.4 | 35.4 | 21.3 | 36.1 | 18.1 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
2022-09-08 14:18 | 1 | 24.4 | 35.4 | 22.6 | 36 | 17.7 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
2022-09-08 14:18 | 1 | 24.4 | 35.5 | 23.9 | 36 | 17.1 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
2022-09-08 14:18 | 1 | 24.3 | 35.5 | 24.9 | 36 | 16.6 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
2022-09-08 14:18 | 1 | 24.3 | 35.6 | 25.9 | 36 | 16.1 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
2022-09-08 14:19 | 1 | 24.3 | 35.6 | 26.7 | 36 | 15.8 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
2022-09-08 14:19 | 1 | 24.2 | 35.7 | 27.4 | 36 | 15.4 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
2022-09-08 14:19 | 1 | 24.1 | 35.8 | 28 | 36 | 15.1 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
2022-09-08 14:19 | 1 | 24.1 | 35.9 | 28.4 | 35.9 | 14.8 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
2022-09-08 14:19 | 1 | 24 | 36 | 28.8 | 35.9 | 14.6 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
2022-09-08 14:19 | 1 | 24 | 36 | 29.1 | 35.9 | 14.4 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
2022-09-08 14:20 | 1 | 23.9 | 36.1 | 29.4 | 35.9 | 14.3 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
2022-09-08 14:20 | 1 | 23.8 | 36.2 | 29.7 | 35.9 | 14.2 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
2022-09-08 14:20 | 1 | 23.7 | 36.3 | 29.9 | 35.8 | 14 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
2022-09-08 14:20 | 1 | 23.7 | 36.4 | 30.1 | 35.8 | 13.9 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
2022-09-08 14:20 | 1 | 23.6 | 36.5 | 30.2 | 35.8 | 13.9 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
2022-09-08 14:20 | 1 | 23.5 | 36.6 | 30.3 | 35.8 | 13.8 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
2022-09-08 14:21 | 1 | 23.4 | 36.7 | 30.4 | 35.7 | 13.7 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
2022-09-08 14:21 | 1 | 23.3 | 36.8 | 30.5 | 35.7 | 13.7 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
2022-09-08 14:21 | 1 | 23.2 | 36.8 | 30.6 | 35.7 | 13.7 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
2022-09-08 14:21 | 1 | 23.1 | 36.9 | 30.7 | 35.7 | 13.6 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
2022-09-08 14:21 | 1 | 23 | 37 | 30.8 | 35.6 | 13.5 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
2022-09-08 14:21 | 1 | 23 | 37.1 | 30.8 | 35.6 | 13.4 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
2022-09-08 14:22 | 1 | 22.9 | 37.1 | 30.9 | 35.6 | 13.4 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
2022-09-08 14:22 | 1 | 22.8 | 37.2 | 31 | 35.6 | 13.3 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
2022-09-08 14:22 | 1 | 22.7 | 37.3 | 31 | 35.5 | 13.2 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
2022-09-08 14:22 | 1 | 22.6 | 37.3 | 31 | 35.5 | 13.2 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
2022-09-08 14:22 | 1 | 22.5 | 37.4 | 31.1 | 35.5 | 13.1 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
2022-09-08 14:22 | 1 | 22.4 | 37.4 | 31.1 | 35.5 | 13 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
2022-09-08 14:22 | 1 | 22.4 | 37.4 | 31.1 | 35.4 | 13 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 14:23 | 1 | 22.4 | 37.5 | 31.1 | 35.4 | 13 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 14:23 | 1 | 22.3 | 37.6 | 31.1 | 35.4 | 13 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 14:23 | 1 | 22.3 | 37.6 | 31.1 | 35.4 | 12.9 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 14:23 | 1 | 22.2 | 37.6 | 29.3 | 35.4 | 14 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 14:23 | 1 | 22.1 | 37.6 | 27.2 | 35.4 | 15.5 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 14:23 | 1 | 22.1 | 37.7 | 25.4 | 35.4 | 17.6 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 14:23 | 1 | 22.1 | 37.7 | 24.3 | 35.4 | 19.3 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 14:24 | 1 | 22 | 37.7 | 23.4 | 35.3 | 21.1 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 14:24 | 1 | 22 | 37.8 | 22.7 | 35.3 | 22.6 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 14:24 | 1 | 22 | 37.8 | 22.2 | 35.3 | 24 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 14:24 | 1 | 22.1 | 37.8 | 21.8 | 35.3 | 25.2 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 14:24 | 1 | 22.2 | 37.8 | 21.4 | 35.3 | 26.1 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 14:24 | 1 | 22.2 | 37.8 | 21 | 35.4 | 26.8 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 14:25 | 1 | 22.3 | 37.8 | 20.7 | 35.4 | 27.5 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 14:25 | 1 | 22.4 | 37.7 | 20.4 | 35.4 | 28 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 14:25 | 1 | 22.5 | 37.7 | 20.1 | 35.4 | 28.5 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 14:25 | 1 | 22.5 | 37.7 | 19.7 | 35.4 | 28.7 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 14:25 | 1 | 22.6 | 37.6 | 19.5 | 35.5 | 29 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 14:25 | 1 | 22.7 | 37.6 | 19.2 | 35.5 | 29.3 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 14:26 | 1 | 22.8 | 37.6 | 19 | 35.5 | 29.5 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 14:26 | 1 | 22.8 | 37.5 | 18.7 | 35.6 | 29.7 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 14:26 | 1 | 22.9 | 37.5 | 18.5 | 35.6 | 29.8 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 14:26 | 1 | 23 | 37.4 | 18.2 | 35.6 | 30 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 14:26 | 1 | 23 | 37.4 | 18.1 | 35.7 | 30.1 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 14:26 | 1 | 23.1 | 37.3 | 17.8 | 35.7 | 30.2 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 14:27 | 1 | 23.1 | 37.2 | 17.7 | 35.7 | 30.3 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 14:27 | 1 | 23.2 | 37.2 | 17.5 | 35.8 | 30.4 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 14:27 | 1 | 23.2 | 37.1 | 17.3 | 35.8 | 30.5 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 14:27 | 1 | 23.2 | 37.1 | 17.1 | 35.9 | 30.6 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 14:27 | 1 | 23.3 | 37 | 16.8 | 35.9 | 30.6 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 14:27 | 1 | 23.3 | 36.9 | 16.6 | 35.9 | 30.7 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 14:28 | 1 | 23.3 | 36.8 | 16.4 | 36 | 30.8 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 14:28 | 1 | 23.3 | 36.8 | 16.2 | 36 | 30.9 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 14:28 | 1 | 23.3 | 36.7 | 16 | 36 | 30.9 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 14:28 | 1 | 23.3 | 36.6 | 15.8 | 36.1 | 31 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 14:28 | 1 | 23.3 | 36.5 | 15.5 | 36.1 | 31 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 14:28 | 1 | 23.3 | 36.4 | 15.4 | 36.1 | 31.1 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 14:29 | 1 | 23.3 | 36.3 | 15.2 | 36.1 | 31.2 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 14:29 | 1 | 23.2 | 36.3 | 15.1 | 36.2 | 31.2 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 14:29 | 1 | 23.2 | 36.2 | 14.9 | 36.2 | 31.2 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 14:29 | 1 | 23.2 | 36.1 | 14.7 | 36.2 | 31.3 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 14:29 | 1 | 23.1 | 36 | 14.6 | 36.2 | 31.3 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 14:29 | 1 | 23 | 35.9 | 14.5 | 36.2 | 31.4 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 14:30 | 1 | 23 | 35.8 | 14.3 | 36.3 | 31.4 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 14:30 | 1 | 22.9 | 35.7 | 14.1 | 36.3 | 31.4 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 14:30 | 1 | 22.9 | 35.6 | 14 | 36.3 | 31.5 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 14:30 | 1 | 22.8 | 35.5 | 13.9 | 36.3 | 31.5 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-08 14:30 | 1 | 22.8 | 35.4 | 13.8 | 36.3 | 31.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 14:30 | 1 | 22.7 | 35.4 | 13.8 | 36.3 | 31.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 14:30 | 1 | 22.6 | 35.3 | 13.3 | 36.4 | 31.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 14:31 | 1 | 22.5 | 35.2 | 13.4 | 36.4 | 31.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 14:31 | 1 | 22.4 | 35.2 | 14.8 | 36.4 | 31.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 14:31 | 1 | 22.3 | 35.1 | 16.6 | 36.4 | 31.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 14:31 | 1 | 22.1 | 35 | 18.4 | 36.4 | 31.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 14:31 | 1 | 21.7 | 35 | 20.1 | 36.5 | 31.8 | 4.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 14:31 | 1 | 21.4 | 35 | 21.6 | 36.5 | 31.9 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 14:32 | 1 | 21 | 35 | 23.1 | 36.5 | 31.9 | 3.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 14:32 | 1 | 20.5 | 35 | 24.4 | 36.5 | 32 | 3.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 14:32 | 1 | 20.1 | 35 | 25.5 | 36.5 | 32 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 14:32 | 1 | 19.9 | 35 | 25.8 | 36.5 | 32 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
2022-09-08 14:32 | 1 | 19.9 | 35 | 25.8 | 36.5 | 32 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
2022-09-08 14:32 | 1 | 19.6 | 35 | 26.3 | 36.6 | 32 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
2022-09-08 14:32 | 1 | 19 | 35 | 26.7 | 36.6 | 31.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
2022-09-08 14:32 | 1 | 18.5 | 35.1 | 27.5 | 36.6 | 31.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
2022-09-08 14:33 | 1 | 18.4 | 35.1 | 27.7 | 36.6 | 31.3 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 14:33 | 1 | 18.4 | 35.1 | 27.7 | 36.6 | 31.3 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 14:33 | 1 | 18.1 | 35.2 | 28.3 | 36.6 | 31.3 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 14:33 | 1 | 17.7 | 35.3 | 28.9 | 36.7 | 31.4 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 14:33 | 1 | 17.5 | 35.3 | 29.4 | 36.7 | 31.6 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 14:33 | 1 | 17.3 | 35.4 | 29.8 | 36.7 | 31.9 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 14:33 | 1 | 17.1 | 35.5 | 30.1 | 36.7 | 32.2 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 14:33 | 1 | 17.1 | 35.5 | 30.4 | 36.7 | 32.4 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 14:34 | 1 | 17.1 | 35.6 | 30.6 | 36.8 | 32.6 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 14:34 | 1 | 17.1 | 35.7 | 30.7 | 36.8 | 32.7 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 14:34 | 1 | 17.3 | 35.7 | 30.8 | 36.8 | 32.7 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 14:34 | 1 | 17.4 | 35.8 | 30.9 | 36.8 | 32.8 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 14:34 | 1 | 17.6 | 35.9 | 31 | 36.9 | 32.9 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 14:34 | 1 | 17.7 | 36 | 31.1 | 36.9 | 32.9 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 14:35 | 1 | 18 | 36.1 | 31.2 | 36.9 | 33 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 14:35 | 1 | 18.3 | 36.1 | 31.2 | 37 | 33 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 14:35 | 1 | 18.6 | 36.2 | 31.2 | 37 | 33.1 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 14:35 | 1 | 18.9 | 36.2 | 31.3 | 37 | 33.2 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 14:35 | 1 | 19.2 | 36.3 | 31.3 | 37 | 33.3 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 14:35 | 1 | 19.6 | 36.3 | 31.3 | 37.1 | 33.3 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 14:36 | 1 | 19.9 | 36.5 | 31.3 | 37.1 | 33.4 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 14:36 | 1 | 20.2 | 36.5 | 31.4 | 37.1 | 33.4 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 14:36 | 1 | 20.5 | 36.5 | 31.4 | 37.1 | 33.5 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 14:36 | 1 | 20.9 | 36.5 | 31.4 | 37.2 | 33.6 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 14:36 | 1 | 21.2 | 36.6 | 31.4 | 37.2 | 33.6 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 14:36 | 1 | 21.5 | 36.7 | 31.4 | 37.2 | 33.7 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 14:37 | 1 | 21.9 | 36.7 | 31.5 | 37.2 | 33.7 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 14:37 | 1 | 22 | 36.7 | 31.5 | 37.2 | 33.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 14:37 | 1 | 22.3 | 36.7 | 31.5 | 37.2 | 33.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 14:37 | 1 | 22.6 | 36.8 | 31.5 | 37.3 | 33.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 14:37 | 1 | 22.9 | 36.8 | 31.5 | 37.3 | 32.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 14:37 | 1 | 23.2 | 36.9 | 31.5 | 37.3 | 31.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 14:37 | 1 | 23.5 | 36.9 | 31.4 | 37.3 | 31.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 14:38 | 1 | 23.6 | 36.9 | 31.4 | 37.3 | 32.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 14:38 | 1 | 23.7 | 36.9 | 31.4 | 37.4 | 32.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 14:38 | 1 | 23.7 | 37 | 31.4 | 37.4 | 32.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 14:38 | 1 | 23.6 | 37 | 31.4 | 37.4 | 33 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 14:38 | 1 | 23.5 | 37 | 31.4 | 37.4 | 33.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 14:38 | 1 | 23.1 | 37 | 31.4 | 37.4 | 33.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 14:39 | 1 | 22.8 | 37.1 | 31.5 | 37.4 | 33.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 14:39 | 1 | 22.4 | 37.1 | 31.5 | 37.4 | 33.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 14:39 | 1 | 21.9 | 37.1 | 31.5 | 37.5 | 33.7 | 4.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 14:39 | 1 | 21.4 | 37.1 | 31.5 | 37.5 | 33.8 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 14:39 | 1 | 20.9 | 37.1 | 31.5 | 37.5 | 33.8 | 3.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 14:39 | 1 | 20.3 | 37.2 | 31.5 | 37.5 | 33.9 | 3.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-09-08 14:40 | 1 | 19.9 | 37.2 | 31.5 | 37.5 | 33.9 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 14:40 | 1 | 19.9 | 37.2 | 31.5 | 37.5 | 33.9 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 14:40 | 1 | 19.7 | 37.2 | 31.5 | 37.5 | 33.9 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 14:40 | 1 | 19.2 | 37.2 | 31.6 | 37.5 | 34 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 14:40 | 1 | 18.6 | 37.2 | 31.6 | 37.5 | 34.1 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 14:40 | 1 | 18.2 | 37.2 | 31.6 | 37.5 | 34.2 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 14:40 | 1 | 18.1 | 37.2 | 31.6 | 37.6 | 34.2 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 14:40 | 1 | 17.7 | 37.3 | 31.6 | 37.6 | 34.3 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 14:40 | 1 | 17.4 | 37.3 | 31.6 | 37.6 | 34.4 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 14:41 | 1 | 17.2 | 37.3 | 31.7 | 37.6 | 34.7 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 14:41 | 1 | 17 | 37.3 | 31.8 | 37.6 | 34.8 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 14:41 | 1 | 17 | 37.3 | 31.9 | 37.6 | 35 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 14:41 | 1 | 17 | 37.3 | 31.9 | 37.7 | 35 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 14:41 | 1 | 17 | 37.4 | 31.9 | 37.7 | 35 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 14:41 | 1 | 17.1 | 37.4 | 31.9 | 37.7 | 35.1 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 14:42 | 1 | 17.3 | 37.4 | 32 | 37.7 | 35.1 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 14:42 | 1 | 17.5 | 37.4 | 32.1 | 37.7 | 35.1 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 14:42 | 1 | 17.6 | 37.4 | 32.1 | 37.7 | 35.1 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 14:42 | 1 | 17.9 | 37.4 | 32.2 | 37.8 | 35.2 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 14:42 | 1 | 18.3 | 37.4 | 32.3 | 37.8 | 35.2 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 14:42 | 1 | 18.5 | 37.5 | 32.4 | 37.8 | 35.3 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 14:43 | 1 | 18.9 | 37.5 | 32.5 | 37.8 | 35.4 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 14:43 | 1 | 19.2 | 37.5 | 32.6 | 37.8 | 35.4 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 14:43 | 1 | 19.6 | 37.5 | 32.7 | 37.8 | 35.4 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 14:43 | 1 | 19.9 | 37.5 | 32.8 | 37.9 | 35.5 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 14:43 | 1 | 20.3 | 37.5 | 32.9 | 37.9 | 35.5 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 14:43 | 1 | 20.7 | 37.5 | 33 | 37.9 | 35.6 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 14:44 | 1 | 21 | 37.5 | 33.1 | 37.9 | 35.6 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 14:44 | 1 | 21.4 | 37.6 | 33.2 | 37.9 | 35.7 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 14:44 | 1 | 21.7 | 37.6 | 33.3 | 37.9 | 35.7 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 14:44 | 1 | 22 | 37.6 | 33.3 | 37.9 | 35.8 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:44 | 1 | 22.2 | 37.6 | 33.4 | 38 | 35.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:44 | 1 | 22.5 | 37.6 | 33.2 | 38 | 35.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:44 | 1 | 22.9 | 37.6 | 32.3 | 38 | 34.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:45 | 1 | 23.2 | 37.6 | 31.4 | 38 | 33.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:45 | 1 | 23.5 | 37.6 | 31.2 | 38 | 31.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:45 | 1 | 23.9 | 37.7 | 31.1 | 38 | 30.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:45 | 1 | 24.2 | 37.7 | 30.7 | 38 | 29.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:45 | 1 | 24.5 | 37.7 | 30.2 | 38 | 29.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:45 | 1 | 24.9 | 37.7 | 29.7 | 38 | 29 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:46 | 1 | 25.1 | 37.7 | 29.4 | 38 | 28.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:46 | 1 | 25.5 | 37.7 | 29 | 38 | 28.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:46 | 1 | 25.7 | 37.7 | 28.9 | 38 | 28.7 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:46 | 1 | 26 | 37.7 | 28.8 | 38 | 28.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:46 | 1 | 26.2 | 37.8 | 28.7 | 38 | 28.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:46 | 1 | 26.5 | 37.8 | 28.5 | 38 | 28.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:47 | 1 | 26.7 | 37.8 | 28.4 | 38 | 28.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:47 | 1 | 27 | 37.8 | 28.3 | 38 | 28.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:47 | 1 | 27.2 | 37.8 | 28 | 38 | 28.1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:47 | 1 | 27.4 | 37.8 | 27.8 | 38 | 27.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:47 | 1 | 27.6 | 37.8 | 27.4 | 38 | 27.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:47 | 1 | 27.8 | 37.8 | 27.1 | 38 | 27.6 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:48 | 1 | 27.9 | 37.8 | 26.8 | 38 | 27.5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:48 | 1 | 28.1 | 37.8 | 26.5 | 38 | 27.3 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:48 | 1 | 28.3 | 37.8 | 26.2 | 38 | 27.2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:48 | 1 | 28.4 | 37.8 | 26 | 37.9 | 26.9 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:48 | 1 | 28.5 | 37.8 | 25.7 | 37.9 | 26.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-08 14:48 | 1 | 28.5 | 37.8 | 25.7 | 37.9 | 26.8 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
2022-09-08 14:48 | 1 | 28.5 | 37.8 | 25.7 | 37.9 | 26.8 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
2022-09-08 14:48 | 1 | 28.6 | 37.8 | 25.6 | 37.9 | 26.7 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
2022-09-08 14:49 | 1 | 28.6 | 37.8 | 26.5 | 37.9 | 27.4 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
2022-09-08 14:49 | 1 | 28.7 | 37.8 | 27.8 | 37.9 | 28.5 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
2022-09-08 14:49 | 1 | 28.7 | 37.8 | 27.9 | 37.9 | 28.5 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 14:49 | 1 | 28.7 | 37.8 | 27.9 | 37.9 | 28.6 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 14:49 | 1 | 28.9 | 37.9 | 28.7 | 37.9 | 29.5 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 14:49 | 1 | 29 | 37.9 | 29.4 | 37.9 | 30.4 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 14:49 | 1 | 29.1 | 37.9 | 29.9 | 37.9 | 31.2 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 14:49 | 1 | 29.3 | 37.9 | 30.4 | 37.9 | 31.8 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 14:50 | 1 | 29.4 | 38 | 30.7 | 37.9 | 32.2 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 14:50 | 1 | 29.7 | 38 | 30.9 | 37.9 | 32.5 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 14:50 | 1 | 29.8 | 38 | 31.1 | 37.9 | 32.7 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 14:50 | 1 | 30 | 38 | 31.2 | 37.9 | 33 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 14:50 | 1 | 30.2 | 38.1 | 31.3 | 37.9 | 33.1 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 14:50 | 1 | 30.4 | 38.1 | 31.3 | 37.9 | 33.2 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 14:51 | 1 | 30.6 | 38.2 | 31.4 | 37.9 | 33.3 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 14:51 | 1 | 30.7 | 38.2 | 31.4 | 37.9 | 33.3 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 14:51 | 1 | 30.9 | 38.2 | 31.4 | 37.9 | 33.4 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 14:51 | 1 | 31.1 | 38.2 | 31.5 | 37.9 | 33.4 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 14:51 | 1 | 31.3 | 38.3 | 31.5 | 38 | 33.4 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 14:51 | 1 | 31.5 | 38.3 | 31.6 | 38 | 33.4 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 14:52 | 1 | 31.6 | 38.3 | 31.6 | 38 | 33.5 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 14:52 | 1 | 31.8 | 38.4 | 31.6 | 38 | 33.5 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 14:52 | 1 | 31.9 | 38.4 | 31.6 | 38 | 33.6 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 14:52 | 1 | 32.1 | 38.4 | 31.7 | 38 | 33.6 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 14:52 | 1 | 32.2 | 38.4 | 31.7 | 38 | 33.7 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 14:52 | 1 | 32.4 | 38.5 | 31.7 | 38.1 | 33.8 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 14:53 | 1 | 32.5 | 38.5 | 31.7 | 38.1 | 33.8 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 14:53 | 1 | 32.7 | 38.5 | 31.8 | 38.1 | 33.8 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 14:53 | 1 | 32.9 | 38.5 | 31.8 | 38.1 | 33.9 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 14:53 | 1 | 32.9 | 38.5 | 31.8 | 38.1 | 33.9 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 14:53 | 1 | 33.1 | 38.6 | 31.9 | 38.1 | 34 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 14:53 | 1 | 33.3 | 38.6 | 32 | 38.1 | 34 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 14:54 | 1 | 33.4 | 38.6 | 32.1 | 38.1 | 34 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 14:54 | 1 | 33.6 | 38.6 | 32.2 | 38.2 | 34.1 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 14:54 | 1 | 33.7 | 38.6 | 32.4 | 38.2 | 34.1 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 14:54 | 1 | 33.9 | 38.6 | 32.5 | 38.2 | 34.2 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 14:54 | 1 | 34 | 38.7 | 32.7 | 38.2 | 34.2 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 14:54 | 1 | 34.2 | 38.7 | 32.8 | 38.2 | 34.2 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 14:55 | 1 | 34.4 | 38.7 | 32.9 | 38.2 | 34.3 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-08 14:55 | 0 | 34.4 | 38.7 | 32.9 | 38.2 | 34.3 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0

## R290
HC-290 (PROPANE)
Press/Temp Chart
Pressure | Temperature | Pressure
psig | °F | psig
-22 | -92.57 | -22
-20 | -85.05 | -20
-18 | -78.72 | -18
-16 | -73.23 | -16
-14 | -68.36 | -14
-12 | -63.96 | -12
-10 | -59.95 | -10
-8 | -56.26 | -8
-6 | -52.82 | -6
-4 | -49.61 | -4
-2 | -46.59 | -2
0 | -43.74 | 0
1 | -41.04 | 1
2 | -38.46 | 2
3 | -36.01 | 3
4 | -33.66 | 4
5 | -31.4 | 5
6 | -29.23 | 6
7 | -27.14 | 7
8 | -25.13 | 8
9 | -23.18 | 9
10 | -21.29 | 10
11 | -19.46 | 11
12 | -17.69 | 12
13 | -15.96 | 13
14 | -14.28 | 14
15 | -12.65 | 15
16 | -11.06 | 16
17 | -9.5 | 17
18 | -7.99 | 18
19 | -6.5 | 19
20 | -5.06 | 20
21 | -3.64 | 21
22 | -2.25 | 22
23 | -0.89 | 23
24 | 0.44 | 24
25 | 1.75 | 25
26 | 3.03 | 26
27 | 4.29 | 27
28 | 5.52 | 28
29 | 6.74 | 29
30 | 7.93 | 30
31 | 9.1 | 31
32 | 10.26 | 32
33 | 11.39 | 33
34 | 12.51 | 34
35 | 13.61 | 35
36 | 14.7 | 36
37 | 15.76 | 37
38 | 16.82 | 38
39 | 17.86 | 39
40 | 18.88 | 40
41 | 19.89 | 41
42 | 20.88 | 42
43 | 21.87 | 43
44 | 22.84 | 44
45 | 23.8 | 45
46 | 24.74 | 46
47 | 25.68 | 47
48 | 26.6 | 48
49 | 27.51 | 49
50 | 28.42 | 50
51 | 29.31 | 51
52 | 30.19 | 52
53 | 31.06 | 53
54 | 31.92 | 54
55 | 32.77 | 55
56 | 33.62 | 56
57 | 34.45 | 57
58 | 35.28 | 58
59 | 36.1 | 59
60 | 36.91 | 60
61 | 37.71 | 61
62 | 38.5 | 62
63 | 39.29 | 63
64 | 40.07 | 64
65 | 40.84 | 65
66 | 41.6 | 66
67 | 42.36 | 67
68 | 43.11 | 68
69 | 43.86 | 69
70 | 44.59 | 70
75 | 48.19 | 75
80 | 51.63 | 80
85 | 54.95 | 85
90 | 58.13 | 90
95 | 61.23 | 95
100 | 64.21 | 100
105 | 67.1 | 105
110 | 69.9 | 110
115 | 72.62 | 115
120 | 75.27 | 120
125 | 77.84 | 125
130 | 80.35 | 130
135 | 82.79 | 135
140 | 85.18 | 140
145 | 87.51 | 145
150 | 89.78 | 150
155 | 92.01 | 155
160 | 94.19 | 160
165 | 96.32 | 165
170 | 98.41 | 170
175 | 100.5 | 175
180 | 102.5 | 180
185 | 104.4 | 185
190 | 106.4 | 190
195 | 108.3 | 195
200 | 110.2 | 200
205 | 112 | 205
210 | 113.8 | 210
215 | 115.6 | 215
220 | 117.3 | 220
225 | 119.1 | 225
230 | 120.8 | 230
235 | 122.4 | 235
240 | 124.1 | 240
245 | 125.7 | 245
250 | 127.3 | 250
255 | 128.9 | 255
260 | 130.4 | 260
265 | 132 | 265
270 | 133.5 | 270
275 | 135 | 275
280 | 136.5 | 280
285 | 137.9 | 285
290 | 139.4 | 290
295 | 140.8 | 295
300 | 142.2 | 300
305 | 143.6 | 305
310 | 145 | 310
315 | 146.3 | 315
320 | 147.7 | 320
325 | 149 | 325
330 | 150.3 | 330
335 | 151.6 | 335
340 | 152.9 | 340
345 | 154.2 | 345
350 | 155.4 | 350
355 | 156.7 | 355
360 | 157.9 | 360
365 | 159.1 | 365
370 | 160.3 | 370
375 | 161.5 | 375
380 | 162.7 | 380